МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Н.М. Борисов, А.И. Мурзин, А.Д. Усов, М.П. Филипченко

Методическое пособие по проведению

пожарно-технического минимума

с сотрудниками университета

Часть I

учебное пособие

Москва – 2008

Об утверждении Рекомендаций по обеспечению

пожарной безопасности в государственных

образовательных учреждениях высшего

профессионального образования и

государственных образовательных учреждениях

среднего профессионального образования,

подведомственных Федеральному агентству

железнодорожного транспорта

В связи с имеющимися нарушениями правил пожарной безопасности в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомст-венных Росжелдору (далее – учебные заведения), а также в целях оказания ректорам и директорам учебных заведений методической помощи по разработке единого комплексного подхода к организации работы по обеспечению пожарной безопасности в учебных заведениях, приказываю:

1. Утвердить Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта.

2. Ректорам и директорам учебных заведений в срок до 30 мая 2007 г. организовать изучение указанных Рекомендаций и использовать их в работе при обеспечении пожарной безопасности в учебных заведениях.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.В. Лушникова.

Рекомендации по обеспечению пожарной

безопасности в государственных

образовательных учреждениях высшего

профессионального образования и

государственных образовательных учреждениях

среднего профессионального образования,

подведомственных Федеральному агентству

железнодорожного транспорта

1. Общие положения

1.1. Настоящие Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности разработаны с целью оказания помощи ректорам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и директорам государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Росжелдору (далее – учебные заведения), в обязанность которых входит непосредственное руководство системой пожарной безопасности в соответствующих учебных заведениях.

1.2. Приоритетным направлением системы пожарной безопасности, включающей в себя комплекс противопожарных мероприятий, является предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

1.3. В настоящих Рекомендациях применяются основные понятия и определения терминов, изложенных в Федеральном законе «О пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России от 18.06.03 № 313.

2. Основные направления обеспечения

пожарной безопасности

2.1. Основными направлениями обеспечения пожарной безопасности в учебных заведениях являются:

2.1.1. Предупреждение возникновения пожаров и организация противопожарной подготовки с работниками, студентами и учащимися.

2.1.2. Разработка и реализация организационно-технических мероприятий, направленных на своевременное обнаружение пожаров.

2.1.3. Обеспечение эвакуации людей и имущества при пожаре.

2.1.4. Ограничение распространения пожаров.

2.1.5. Ликвидация пожаров и проведение связанных с пожарами аварийно-спасательных работ.

2.2. Для реализации основных направлений обеспечения пожарной безопасности рекомендуется:

2.2.1. Создать в учебных заведениях пожарно-технические комиссии (Приложение № 1 к настоящим Рекомендациям).

2.2.2. Разработать инструкции о мерах пожарной безопасности в учебном заведении.

2.2.3. Утвердить акт о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, общежитиях, учебных аудиториях, библиотеках, складах, лабораториях и мастерских учебных заведений.

2.2.4. Разработать планы эвакуации людей из зданий и помещений учебных заведений на случай пожара в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Рекомендациям.

2.2.5. Обеспечить учебные заведения первичными средствами пожаротушения (Приложение № 3 к настоящим Рекомендациям).

3. Предупреждение возникновения пожаров и

организация противопожарной подготовки

с работниками, студентами и учащимися

3.1. В целях данного направления рекомендуется установить в зданиях, помещениях (включая общежития, учебные аудитории, библиотеки, склады, лаборатории и мастерские) и на территориях учебных заведений противопожарный режим – правила поведения людей, порядка организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающих предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушения пожаров.

3.2. Качественному соблюдению противопожарного режима способствует:

3.2.1. Своевременное проведение противопожарной подготовки с работниками, студентами и учащимися.

3.2.2. Правильное распределение прав, обязанностей и ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности.

3.2.3. Привлечение общественных организаций, функционирующих в учебных заведениях, на осуществление контроля над соблюдением противопожарного режима.

4. Организационно-технические мероприятия,

направленные на своевременное обнаружение пожаров

4.1. К организационно-техническим мероприятиям в первую очередь относятся:

4.1.1. Организация противопожарной подготовки, по специальной программе (приложения № 4 и № 5 к настоящим Рекомендациям).

4.1.2. Внедрение в зданиях, помещениях и сооружениях учебных заведений автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), автоматических установок пожаротушения (АУПТ), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), а также устройств дымоудаления.

4.2. Для качественного содержания, своевременного ремонта и технического обслуживания АУПС, АУПТ, СОУЭ и устройств дымоудаления рекомендуется:

4.2.1. Заключить соответствующий договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на право ведения этих работ.

4.2.2. Своевременно осуществлять замену неисправных и выработавших свой ресурс АУПС, АУПТ, СОУЭ и систем дымоудаления на ее современные образцы.

4.3. Кроме перечисленных выше технических средств также рекомендуется внедрение систем и комплексов видеонаблюдения.

5. Обеспечение эвакуации людей и имущества

при пожаре

5.1. Успешному выполнению этого направления настоящих Рекомендаций способствует соблюдение и выполнение (при эксплуатации и реконструкции зданий) противопожарных требований, норм и правил, которыми не допускается изменение предусмотренных проектом:

5.1.1. Ширины и протяженности путей эвакуации.

5.1.2. Предела огнестойкости строительных конструкций (стен, перегородок, лестниц и лестничных маршей).

5.1.3. Обязательного направления открывания дверей в сторону эвакуации.

5.2. Также способствует выполнению данного направления Рекомендаций:

5.2.1. Удовлетворительное содержание в зданиях незадымляемых лестничных клеток, автоматических установок дымоудаления и СОУЭ, а также дверных доводчиков и уплотнений в притворах.

5.2.2. Разработка планов эвакуации людей на случай пожара и проведение соответствующих тренировок с работниками, студентами и учащимися по их отработке (не менее двух раз в год) по рекомендуемому плану проведения учений по эвакуации людей из зданий с массовым пребыванием людей (Приложение № 6 к настоящим Рекомендациям).

5.2.3. Применение для отделки путей эвакуации строительных материалов, пожарно-технические характеристики которых (по горючести, воспламеняемости, распространению пламени по поверхности, дымообразующей способности и токсичности) отвечают требованиям строительных норм и правил.

5.2.4. Обеспечение зданий учебных, производственных корпусов, общежитий и сооружений самоспасателями изолирующими для защиты органов дыхания и зрения людей.

6. Ограничение распространения пожаров

6.1. Ограничение распространения пожаров обеспечивается в период эксплуатации и реконструкции зданий.

6.2. Способами его реализации являются:

6.2.1. Поддержание в исправном состоянии (внутри зданий) противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, зон, окон, ворот, дверей, тамбур-шлюзов (с подпором воздуха, в противопожарных стенах при переходе из одного пожарного отсека в другой или перед входом с этажа в незадымляемую лестничную клетку типа НЗ).

6.2.2. Выполнение компенсационных противопожарных технических мероприятий при их ликвидации (при перепланировке зданий), например, устройство дренчерных завес в две нити взамен противопожарных стен.

6.2.3. Содержание в удовлетворительном состоянии противопожарных разрывов между зданиями учебных, производственных корпусов, общежитий и сооружений, а также недопущение строительства зданий и сооружений в противопожарных разрывах.

7. Ликвидация пожаров и проведение связанных

с пожарами аварийно-спасательных работ

7.1. Ликвидации пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ способствует внедрение в процессе эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений:

7.1.1. Систем внутреннего и наружного противопожарного водопровода.

7.1.2. Автоматических установок пожаротушения.

7.1.3. Строительство специальных лестниц и лифтов для подъема пожарных подразделений на этажи.

7.1.4. Создание в учебных заведениях добровольной пожарной дружины и взаимодействие с федеральным государственным предприятием «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» в области пожарной безопасности.

Приложение № 1

Рекомендации по созданию в федеральных

государственных образовательных учреждениях

высшего профессионального образования и

государственных образовательных учреждениях

среднего профессионального образования,

подведомственных Федеральному агентству

железнодорожного транспорта,

пожарно-технических комиссий

1. В целях привлечения к активному участию работников, студентов и учащихся федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта (далее – учебные заведения) к проведению противопожарных профилактических мероприятий и активной борьбе с нарушениями требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях учебных заведений рекомендуется создать пожарно-технические комиссии (далее – ПТК).

2. ПТК рекомендуется создать из инженерно-технических работников (далее – ИТР) учебных заведений и назначать приказом ректора (директора) учебного заведения в ее состав проректора (заместителя директора) по административно-хозяйственной части (председатель), ИТР – энергетика, инженера по технике безопасности, специалиста по водоснабжению, комендантов общежитий, заведующих (директоров) клубов и домов культуры.

3. В своей практической работе ПТК должна поддерживать постоянную связь с филиалами ФГП ВО ЖДТ России и их отрядами, а также с местными органами государственного пожарного надзора.

4. Основные задачи и порядок работы ПТК:

4.1. Выявление пожароопасных нарушений и недочетов в зданиях и помещениях учебных заведений, в работе агрегатов, установок, лабораторий, мастерских и на складах, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений.

4.2. Содействие отрядам ведомственной охраны филиалов ФГП ВО ЖДТ России в организации и проведении пожарно-профилактической работы и установлении строгого противопожарного режима в зданиях и помещениях, общежитиях учебных заведений.

4.3. Проведение массово-разъяснительной работы среди работников, студентов и учащихся учебных заведений по вопросам соблюдения противопожарного режима.

5. Для осуществления стоящих перед ПТК задач рекомендуется:

5.1. Не реже 2-4 раз в год производить детальный осмотр всех учебных корпусов, общежитий, клубов и домов культуры, лабораторий, мастерских, складов и других зданий и помещений учебных заведений с целью выявления нарушений и неисправностей, создающих реальную угрозу возникновения пожара.

5.2. Разрабатывать проекты планов по устранению выявленных нарушений и неисправностей, определять сроки выполнения пунктов планов и ответственных лиц за их устранение с последующим представлением указанных планов на утверждение ректору (директору) учебного заведения.

5.3. Проводить пожарно-технические конференции в учебных заведениях во взаимодействии с местными органами Госпожнадзора, отрядами филиалов ФГП ВО ЖДТ России, работников, студентов и учащихся по вопросам пожарной безопасности как в учебных заведениях, так и в общежитиях.

5.4. Проводить смотры-конкурсы противопожарного состояния учебных корпусов, общежитий, клубов и домов культуры, лабораторий, мастерских и складов.

5.5. Способствовать выполнению противопожарных мероприятий предложенных предписаниями инструкторов по противопожарной профилактике филиалов и отрядов ФГП ВО ЖДТ России и государственными инспекторами по пожарному надзору.

5.6. В тех случаях, когда, по мнению ПТК, имеется необходимость изменения или отмены противопожарных мероприятий, предложенных указанными в пункте 5.5 настоящих Рекомендаций предписаниями, ПТК представляет свои предложения ректору (директору) учебного заведения, который согласовывает этот вопрос с филиалами (отрядами) ФГП ВО ЖДТ России и органами Госпожнадзора.

Приложение № 2

Рекомендации по разработке планов эвакуации

людей из зданий и помещений федеральных

государственных образовательных учреждений

высшего профессионального образования и

государственных образовательных учреждений

среднего профессионального образования,

подведомственных Федеральному агентству

железнодорожного транспорта,

на случай пожара

1. Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации при единовременном нахождении на этаже здания более 10 человек предусматривается обязательная разработка планов (схем) эвакуации людей на случай пожара с последующим размещением их на видных местах.

2. Рекомендуется разработка таких планов и в многоэтажных зданиях студенческих общежитий при коридорной системе размещения жилых комнат.

3. План эвакуации рекомендуется разрабатывать в виде графической и текстовой частей для каждого этажа здания.

4. В графической части плана эвакуации людей на случай пожара рекомендуется:

4.1. Начертить поэтажный план здания с указанием этажа, к которому он относится.

4.2. Показать на плане этажа все эвакуационные выходы и пути.

4.3. Пронумеровать все помещения и привести их экспликацию либо нанести наименования помещений непосредственно на плане.

4.4. Пронумеровать все эвакуационные выходы и лестницы. При этом двери на плане эвакуации рекомендуется показать в открытом виде.

4.5. Нанести на план стрелки, указывающие маршруты движения людей и места нахождения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, пожарных кранов, телефонов и другого оборудования в соответствии с международным стандартом ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, устройства пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические».

4.6. Ниже графической части в левом нижнем углу показать условные обозначения и пояснения, что ими обозначено.

4.7. В правом верхнем углу сделать надпись об утверждении плана эвакуации ректором (директором) учебного заведения и предусмотреть место для даты и подписи.

4.8. При сложной планировке этажей зданий учебных корпусов, мастерских и лабораторий рекомендуется план эвакуации (в левом углу графической части) согласовать с органами Госпожнадзора.

5. При разработке текстовой части плана эвакуации людей на случай пожара рекомендуется:

5.1. Разработать инструкцию к плану эвакуации людей при возникновении пожара, представляющую собой перечень действий при пожаре.

5.2. Указанную инструкцию лучше всего представить в виде таблицы с указанием наименования действий, последовательности их выполнения, а также фамилий и должностей лиц, которые будут выполнять эти действия при пожаре.

6. В указанной инструкции рекомендуется отразить следующие действия и порядок их выполнения:

6.1. «Вызов пожарной команды». При этом в графе порядок выполнения действия необходимо указать телефон, по которому необходимо сообщить о пожаре, адрес учебного заведения (здания) и место возникновения пожара.

6.2. «Оповещение о пожаре и порядке эвакуации людей». При этом, если здание оборудовано централизованной системой оповещения, включить систему оповещения нажатием кнопки «пуск системы оповещения». При отсутствии централизованной системы оповещения подать команду голосом или иным установленным в учебном заведении способом оповестить работников, студентов и учащихся о необходимости эвакуации за пределы здания.

6.3. «Эвакуация людей». Показать направление движения к наиболее надежной лестнице, предварительно убедившись, что все наружные выходы открыты. В холодное время года рекомендуется также указать, в какое здание (помещение) следовать эвакуирующимся.

6.4. «Тушение пожара до прибытия пожарного подразделения». Перед началом тушения рекомендуется отключить электрические сети и электрооборудование и при необходимости включить ручные электрические фонари. Приступить к тушению пожара с применением имеющихся в здании огнетушителей и внутренних пожарных кранов. При возникновении опасных для жизни и здоровья людей опасных факторов пожара покинуть здание, помещение, в которых возник пожар.

6.5. «Эвакуация имущества». При отсутствии опасных факторов пожара для жизни и здоровья людей приступить к эвакуации наиболее ценных документов и имущества, находящихся в здании.

6.6. «Встреча пожарного подразделения». Рекомендуется встретить пожарное подразделение, показать место возникновения пожара, назвать помещения, из которых, возможно, не успели эвакуироваться люди, показать место расположения наружных пожарных гидрантов.

6.7. «Вызов и встреча скорой медицинской помощи». При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, организовать ее встречу и провести к месту нахождения пострадавших на пожаре.

Приложение № 3

Рекомендуемые нормы оснащения федеральных государственных

образовательных учреждений высшего профессионального образования и

государственных образовательных учреждений среднего профессионального

образования, подведомственных Федеральному агентству железнодорожного

транспорта, первичными средствами пожаротушения

(извлечения из Норм оснащения объектов и подвижного состава федерального

железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения,

утвержденных указанием МПС России от 31 марта 2000 г. № Г-822у, согласованных

с Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России

(письмо от 22.02.2000 № 20/2.1/633))

В соответствии с ГОСТ 26331-87 пожары, в зависимости от вида горючих материалов и веществ, делятся на пять классов:

класс А – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С – пожары газов;

класс D – пожары металлов и их сплавов;

класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок.

Таблица 1- Рекомендуемые нормы оснащения административно-служебных, общественных зданий и зданий общежитий переносными огнетушителями (извлечения из таблицы 3)

| Наименование помещений, установок, площадок | Класс пожара | Предельная защищаемая площадь, м2 (длина м) | Норма огнетушителей |  |  |  |  | № примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Воздушно-пенные, л | Порошковые, л |  | Углекислотные, л |  |  |
|  |  |  | 10 | 2,5 | 10 | 2,3 | 5, 6, 8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классные и лекционные помещения | А, Е | 800 | 4 | 4 |  |  | 2 |  |
| Физические лаборатории | А, Е | На помещение | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Химические лаборатории | А, Б, С | То же | 1 |  | 2 |  |  |  |
| Читальные залы | А, Е | 800 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |
| Библиотеки и музеи при учебных заведениях | А, Е | 800 |  |  | 4 |  | 4 | 4 |
| Гардеробные | А | 800 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Столовые и кухни | А, Е | 400 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Мастерские при учебных заведениях: – деревообрабатывающие –металлообрабатывающие | А, Е Д, Е | 400 800 | 2 2 |  | 2 2 |  |  |  |
| 3. Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрытые физкультурные помещения, спортивные залы, лыжные станции, туристические базы, плавательные бассейны, стрелковые тиры | А, Е | 800 | 4 |  | 4 |  | 2 | 5 |
| Открытые спортивные сооружения: стадионы, водные станции, военные и пожарные спортивные городки, ипподромы и т.п. | А, Е | 800 | 4 |  | 4 |  | 2 |  |
| Помещения для хранения спортивного инвентаря | А | 800 | 4 |  | 4 |  |  | 5 |
| 5. Культурно-просветительские и зрелищные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музеи, художественные галереи, выставочные залы, библиотеки | А, Е | 800 | 4 |  | 4 |  | 2 | 7 |
| Дома культуры, клубы, концертные залы, кинотеатры и кинозалы: | А, Е | 800 | 4 |  | 4 |  | 2 |  |
| Проекционные помещения | А, Е | На 1 кинопроектор | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Перемоточные | А, Е | На помещение | 1 |  |  | 2 |  |  |
| Тамбуры аппаратных | А | То же | 1 |  |  |  |  |  |
| Зрительные залы | А | 800 | 4 | 4 |  |  |  | 8 |
| Вестибюли, фойе, буфеты, гардеробные | А | 800 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Читальни, комнаты отдыха, служебные помещения | А | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Электрические установки кинотеатров, клубов и т.п. | А, Е | На установку |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Кинопередвижки | А, Е | На 1 аппарат | 1 |  |  | 2 |  |  |
| Учебные классы хозяйственных единиц, технические библиотеки, комнаты эмоциональной разгрузки | А, Е | 800 | 4 |  | 4 |  | 2 |  |
| III. Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гостиницы и общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При коридорной системе | А | На 15 м коридора | 1 |  |  |  |  |  |
| При некоридорной системе | А | 800 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Кухни, столовые, гардеробные | А, Е | 400 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |

Извлечения из примечаний:

4. В читальных залах при учебных заведениях, расположенных в многоэтажных зданиях, при площади пола каждого этажа до 100 м2 должен устанавливаться на этаж один воздушно-пенный или порошковый огнетушитель, а в библиотеках и музеях – два углекислотных или порошковых огнетушителя.

5. В каждом спортивном зале, а также в помещениях для хранения спортивного инвентаря следует устанавливать один порошковый или воздушно-пенный огнетушитель.

7. Помещения музеев, художественных выставок, библиотек должны обеспечиваться одним углекислотным или порошковым огнетушителем, даже если площадь их пола менее 100 м2.

8. Зрительные залы при площади пола до 200 м2 должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями.

Приложение № 4

Рекомендуемая программа проведения

противопожарного инструктажа и занятий

по пожарно-техническому минимуму

с работниками, студентами и учащимися

федеральных государственных образовательных

учреждений высшего профессионального

образования и государственных

образовательных учреждений среднего

профессионального образования,

подведомственных Федеральному агентству

железнодорожного транспорта

I. Противопожарный инструктаж

Лица, поступающие на работу (учебу) в федеральные государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования и государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные Федеральному агентству железнодорожного транспорта (далее – учебные заведения), должны пройти вводный противопожарный инструктаж.

Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте лицом, ответственным за пожарную безопасность в учебной аудитории, учебном корпусе, лаборатории, общежитии, цехе, мастерской, складе и т.п.

На проведение первичного противопожарного инструктажа необходимо отводить не менее 1 часа.

Инструктируемые должны ознакомиться:

– с действующими в учебном заведении и общежитиях правилами пожарной безопасности и инструкциями;

– с производственными участками, наиболее опасными в пожарном отношении, где запрещается курить, применять открытый огонь;

– с возможными причинами возникновения пожара и мерами его предупреждения;

– с практическими действиями в случае возникновения пожара: вызов пожарной помощи, использование первичных средств пожаротушения, поведение в случае возникновения пожара, эвакуация людей и материальных ценностей.

При первичном инструктаже инструктирующий обязан рассказать о производственных установках с повышенной пожарной опасностью, мерах предотвращения пожаров и загораний, указать место курения, ознакомить вновь поступившего с имеющимися в аудитории, учебном корпусе, лаборатории, цехе, мастерской, общежитии средствами пожаротушения, показать ближайший телефон и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара.

Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся в учебных заведениях средств пожаротушения.

Рекомендуемый порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа в учебных заведениях изложены в Приложении № 5 к Рекомендациям.

Основные требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности изложены в Приложении № 1 к Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

II. Пожарно-технический минимум

Методические указания

Пожарно-технический минимум проводится в целях:

– повышения у работников, студентов и учащихся общих технических знаний о пожарной опасности;

– обучения их порядку эксплуатации и содержания в удовлетворительном состоянии территорий, зданий и помещений, путей эвакуации и эвакуационных выходов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроустановок, противопожарного водоснабжения, автоматических систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения;

– привития у них навыков к четкому выполнению требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

В каждом учебном заведении, подчиненном Росжелдору, должен быть определен перечень профессий и должностей, работники которых должны в обязательном порядке проходить обучение по программе пожарно-технического минимума.

Со студентами и учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту (в общежитиях).

В перечень профессий и должностей, работники которых должны в обязательном порядке проходить обучение по программе пожарно-технического минимума, должны включаться:

а) должностные лица, в функции которых будет входить организация и проведение противопожарного инструктажа, к которым относятся заместитель ректора высшего учебного заведения и заместитель директора среднего специального учебного заведения по административно-хозяйственной части, деканы, начальники учебных отделов, начальники кафедр, заведующие лабораториями и мастерскими производственного обучения, заведующие складами, заведующие общежитиями и воспитатели общежитий, заведующие домами культуры и клубами, инженеры по охране труда, производственной безопасности и чрезвычайным ситуациям, заведующие гаражами и другие работники.

б) рабочие профессий, связанных с пожароопасными производствами, таких как электрогазосварщики, электрики, рабочие складского хозяйства, маляры, водители автомобилей, лаборанты, кладовщики и т.п.

При изучении темы № 1 пожарно-технического минимума целесообразно обратить внимание обучаемых на опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

Для лучшего усвоения материала студентами и учащимися учебных заведений рекомендуется шире использовать в учебных целях различные учебно-наглядные пособия и факты пожаров, происшедших в учебных заведениях за последние годы, а также организовать практическую отработку планов эвакуации и провести практические занятия по обучению безопасным приемам работы с огнетушителями, внутренними пожарными кранами, средствами спасения и индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Рабочие и другой обслуживающий персонал учебных заведений при переводе из одного участка в другой повторно изучают пожарно-технический минимум по темам № 2 и № 4.

По окончании изучения программы пожарно-технического минимума у обучаемых должны быть приняты зачеты. При этом успешно усвоившими программу пожарно-технического минимума считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара и приемы использования средств пожаротушения, пожарную опасность производственных установок и агрегатов, объектов и цехов, правила (инструкции) по пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях учебного заведения.

К проведению пожарно-технического минимума рекомендуется привлекать руководящий и инструкторский состав филиалов и отрядов федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».

На пожарно-техническом минимуме целесообразно изучать следующие примерные темы.

Тема 1. Характеристика пожарной опасности

учебных заведений и требования

пожарной безопасности при их эксплуатации

(учебные корпуса, клубы и дома культуры,

общежития, мастерские, лаборатории и т.д.)

Время проведения: 4 часа.

Содержание. Характеристика пожарной опасности зданий, сооружений учебных заведений, клубов и домов культуры, спортивно-оздоровительных комплексов, производственных мастерских, лабораторий, складов, общежитий.

Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности.

Возможные причины пожаров: нарушение противопожарного режима, искры при проведении электрогазосварочных работ, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, механические искры, химические реакции.

Содержание территории учебных заведений, противопожарных разрывов, проездов, источников противопожарного водоснабжения.

Содержание зданий и помещений. Противопожарные требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

Пожарная опасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Требования пожарной безопасности при их эксплуатации.

Пожарная опасность электроустановок, электроустановочной арматуры и светильников, бытовых электронагревательных приборов. Требования пожарной безопасности при их эксплуатации.

Инструкции и приказы по вопросам пожарной безопасности, изданные в учебных заведениях.

Порядок организации и работы объектовой добровольной пожарной дружины.

Тема 2. Противопожарное оборудование,

инструмент и порядок использования их

при пожаре

Время проведения: 4 часа.

Содержание. Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение. Требования к его устройству. Насосные внутреннего противопожарного водопровода. Эксплуатация пожарных гидрантов, внутренних пожарных кранов и их оборудования.

Автоматические системы противопожарной защиты (охранно-пожарная сигнализация, автоматические установки пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной вентиляции, системы организации управления эвакуацией.

Огнетушители и другие первичные средства пожаротушения.

Самоспасатели изолирующие для защиты органов дыхания и зрения людей при эвакуации из помещений во время пожара. Устройства рукавные спасательные. Устройства спасательные прыжковые пожарные и их виды.

Порядок содержания имеющихся в учебных заведениях средств пожаротушения в летних и зимних условиях.

Правила использования огнетушащих средств, пожарного инструмента и оборудования при тушении пожара.

Необходимость наличия телефонной связи для сообщения о пожаре.

Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану.

Тема 3. Требования пожарной безопасности

при проведении массовых мероприятий

Время проведения: 2 часа.

Содержание. Пожарная опасность мероприятий с массовым участием людей (вечеров, дискотек, празднование Нового года, представлений).

Требования к путям эвакуации и их количеству в зданиях, в которых проводятся массовые мероприятия. Ограничение количества людей в зависимости от площади помещения, в котором проводятся массовые мероприятия. Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

Тема 4. Действия при пожаре

Время проведения: 2 часа.

Содержание. Действия работников, студентов и учащихся при обнаружении пожара или загорания. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану, организация встречи пожарных частей, команд или добровольных пожарных дружин.

Отключение при необходимости технологического оборудования, электроснабжения, вентиляции. Тушение пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения, порядок включения установок пожаротушения, эвакуация людей и материальных ценностей.

Действия работников, студентов и учащихся после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и т.д.).

Обязанности членов добровольной пожарной дружины по табелю боевого расчета.

Действия работников при обнаружении нарушений технологического процесса и правил пожарной безопасности.

Приложение № 5

Рекомендуемый порядок и сроки проведения

противопожарного инструктажа в федеральных

государственных образовательных учреждениях

высшего профессионального образования и

государственных образовательных учреждениях

среднего профессионального образования,

подведомственных Федеральному агентству

железнодорожного транспорта

I. Общие положения

1.1. Противопожарные инструктажи с работниками, студентами и учащимися федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта (далее – учебные заведения) рекомендуется организовывать и проводить по общим правилам организации обучения на основании требований ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

1.2. По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи подразделяют на: вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой.

1.3. Ректор (директор) учебного заведения устанавливает приказом порядок и сроки направления вновь принимаемых на работу (учебу) лиц для прохождения противопожарного инструктажа.

II. Вводный противопожарный инструктаж

2.1. Вводный противопожарный инструктаж должен проводиться со всеми вновь принимаемыми на работу (в том числе временно) и учебу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с прикомандированными, учащимися, студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, и аспирантами.

2.2. Вводный противопожарный инструктаж рекомендуется проводить в кабинете охраны труда или в специально оборудованном помещении с использованием технических средств обучения и наглядных пособий, образцов имеющихся в учебном заведении первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, пожарной сигнализации и связи.

2.3. Вводный противопожарный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по технике безопасности.

2.4. Факт проведения вводного противопожарного инструктажа рекомендуется регистрировать в журнале ниже приведенной формы или в журнале учебной работы.

Журнал регистрации вводного

противопожарного инструктажа

вновь принимаемых на работу (учебу)

| №№ п/п | Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Кафедра, отдел, участок, группа, в которые направляется работник, аспирант, студент, учащийся | Расписка инструктируемого | Лицо, проводившее инструктаж (должность и фамилия) | Расписка лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III. Первичный, повторный и внеплановый

противопожарные инструктажи

3.1. Первичный противопожарный инструктаж рекомендуется проводить непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу, учебу, переведенными из одной кафедры, отдела, участка, учебной группы студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

3.2. Первичный инструктаж проводит лицо, ответственное за пожарную безопасность подразделения с каждым индивидуально.

3.3. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, разработанным руководителями кафедр, участков, лабораторий, мастерских, складов, комендантами общежитий, согласованным в установленном порядке и утвержденным ректором (директором) учебного заведения.

3.4. Повторный противопожарный инструктаж должны проходить все работники, студенты и учащиеся учебных заведений независимо от квалификации, образования и стажа работы не реже одного раза в шесть месяцев.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа с работником или группой работников (одной профессии), студентов и учащихся (одного профиля обучения) с целью проверки или повышения уровня знаний ими правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности.

3.6. Внеплановый противопожарный инструктаж рекомендуется проводить в случаях:

3.6.1. Изменения правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности.

3.6.2. Изменения поэтажных планов учебных корпусов, лабораторий, мастерских общежитий, складов, замены или модернизации оборудования в мастерских.

3.6.3. Нарушений работниками, студентами и учащимися правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности.

3.6.4. Перевода на новый участок работы или в группу другой профессиональной направленности.

3.6.5. Требований органов надзора.

3.6.6. Перерыва в работе, учебе более 60 календарных дней, а для работ, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, – более 30 календарных дней.

3.7. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, студентов, учащихся одной профессии. Объем и содержание внепланового инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

3.8. Проведение первичного, повторного и внепланового противопожарного инструктажа рекомендуется регистрировать в специальном журнале ниже приведенной формы.

Журнал регистрации первичного, повторного и

внепланового противопожарного инструктажа

| №№ п/п | Дата | Фамилия, имя, отчество прошедшего инструктаж | Должность или профессия работника, № группы и курс студента, учащегося | Расписка инструктируемого | Лицо, проводившее инструктаж (должность и фамилия) | Расписка лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV. Текущий противопожарный инструктаж

4.1. Текущий противопожарный инструктаж рекомендуется проводить с лицами, допущенными к проведению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, за пределами постоянного рабочего места или учебной аудитории или перед их производством в пожаро- и взрывоопасных помещениях и установках, а также в аварийных ситуациях.

4.2. Проведение текущего противопожарного инструктажа фиксируется в наряде-допуске на производство указанных работ.

Приложение № 6

Рекомендуемый план проведения учений

по эвакуации людей из зданий

с массовым пребыванием людей

1. Тема занятий:

Отработка планов эвакуации людей в случае пожара в зданиях с массовым пребыванием людей.

2. Цели занятий:

– проверка наличия инструкций по действиям дежурного персонала объекта в случае возникновения пожара, необходимости их составления, согласования с территориальным органом управления Государственной противопожарной службы (далее – ГПС);

– проверка порядка учета людей, находящихся на объекте, возможности осуществления контроля их количества и местонахождения;

– проверка наличия на объекте систем и установок автоматического обнаружения и тушения пожара, умения пользования ими дежурным персоналом;

– проверка наличия систем громкоговорящего оповещения о пожарах и чрезвычайных ситуациях и их работоспособности, наличия текстов оповещения жильцов;

– проверка состояния путей эвакуации, порядка хранения ключей от запасных выходов и пользования ими в случае возникновения пожара, наличия определенных мест для сбора эвакуированных людей в случае пожара;

– проверка наличия и соответствия действительности поэтажных планов эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации;

– проверка записи о прохождении инструктажа жильцов общежития о соблюдении мер пожарной безопасности и действий в случае пожара;

– проверка наличия добровольной пожарной охраны на объекте, возможности создания боевых расчетов членов добровольных пожарных дружин (далее – ДПД), наличия инструкций по их действиям в случае возникновения пожара, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения и знания их тактико-технических характеристик;

– проверка наличия оперативного плана тушения пожара на объект, даты последней его корректировки и отработки;

– проверка на тренированность дежурного персонала в действиях по обработке сообщения о пожаре или чрезвычайной ситуации, сообщению о чем в пожарную охрану по телефону «01», организации эвакуации людей из здания и их учету, организации тушения пожара до прибытия боевых расчетов ГПС, а также организации взаимодействия с пожарными подразделениями в ходе тушения пожара или ликвидации чрезвычайной ситуации;

– практическая тренировка эвакуации людей из здания.

3. Дата, время и место проведения занятий: 12 октября 2007 г., 20:00 часов; ул. Космонавтов, дом 11, общежитие № 6 Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ).

4. Привлекаемые силы и средства

– 73 пожарная часть Управления Государственной противопожарной службы ГУ ГОЧС Северо-Восточного административного округа г. Москвы:

– автоцистерна АЦ-4-40 (433112);

– автолестница АЛ-31 (433112);

– 13 пожарная часть Управления Государственной противопожарной службы ГУ ГОЧС Северного административного округа г. Москвы: автомобиль газодымозащитной службы АГ-20 (433362).

5. Назначаются посредники:

– за действиями дежурного администратора: Азаров С.В. – заведующий общежития на ул. Образцова, дом 22;

– за действиями членов ДПД: Бородин Н.Н. – инженер 1-й категории Управления охраны и пожарной безопасности;

– за действиями по эвакуации жильцов общежития: Шклярова Т.П. – дежурный администратор общежития МИИТа на ул. Образцова, дом 22.

6. Тактический замысел занятий:

Пожар возник в одной из комнат на третьем этаже здания общежития от оставленного включенным в электросеть электронагревательного прибора.

Огонь распространяется по мебели и имуществу, находящемуся в комнате.

Возникло сильное задымление, огонь и продукты горения распространяются в коридор здания, возникла реальная угроза жизни жильцов общежития.

Сработал датчик пожарной сигнализации, сигнал о его срабатывании поступил на приемный пульт станции пожарной сигнализации, находящейся в помещении дежурного администрации.

Таблица 2 - Порядок проведения тренировки:

| Оперативное время | Обстановка на пожаре, вводные | Ожидаемые действия, приказания и распоряжения | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- |
| «Ч» | Пожар возник в одной из комнат на третьем этаже здания общежития от оставленного включенным в электросеть электронагревательного прибора. Огонь распространяется по мебели и имуществу, находящемуся в комнате. Создалось сильное задымление, огонь и продукты горения распространяются в коридор здания, возникла реальная угроза жизни жильцов общежития. Сработал датчик пожарной сигнализации, сигнал о его срабатывании поступил на приемный пульт станции пожарной сигнализации, находящейся в помещении дежурного администрации. | Дежурный администратор принимает сигнал о срабатывании датчика пожарной сигнализации, сообщает о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», приводит в действие системы оповещения жильцов о пожаре и дымоудаления, производит оповещение дежурного персонала общежития и должностных лиц в установленном порядке. | Все предпринимаемые действия фиксируются в специальных журналах. В случае проживания в общежитии граждан, не владеющих русским языком, информация о пожаре должна передаваться на доступном языке. |
| «Ч + 1»* | В общежитии по системе оповещения транслируется сообщение о пожаре. | По сигналу оповещения о пожаре жильцы общежития приступают к эвакуации согласно плану. Члены ДПД прибывают к месту сбора и готовятся приступить к тушению пожара. Дежурные электрики и сантехники приступают к исполнению своих обязанностей при пожаре. | Особое внимание следует обратить на наличие доводчиков на дверях незадымляемой лестничной клетки, а также отсутствие загромождения лестницы различными предметами. |
| «Ч + 4» | В помещение дежурного администратора прибывают члены ДПД согласно расчету. | Дежурный администратор вручает ключи для открытия дверей запасных выходов из здания, назначает ответственных за встречу и организацию взаимодействия с территориальными подразделениями ГПС, определяет место сбора эвакуированных жильцов и организует их проверку. | Члены ДПД должны знать свои обязанности и фиксировать время выполнения поставленных задач. |
| «Ч + 5» | Боевой расчет ДПД прибывает к очагу пожара. | Члены ДПД приступают к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, прокладывают рукавные линии от внутренних пожарных кранов, применяют огнетушители. | В случае невозможности проведения работ по тушению пожара из-за наличия опасных факторов пожара члены ДПД покидают опасную зону. |
| «Ч + 10» | На пожар прибывают боевые расчеты территориальных подразделений ГПС. | Дежурный администратор или по его поручению другое лицо из числа членов ДПД докладывает начальнику караула ГПС складывающуюся обстановку на пожаре и предпринимаемых действиях по его тушению и эвакуации людей. | При докладе обстановки используется оперативный план тушения пожара. |
| «Ч + 12» | Начальник караула территориального подразделения ГПС принимает решение по организации тушения пожара и проведению эвакуации людей. | Начальник караула по докладу представителя администрации общежития и внешним признакам оценивает обстановку на пожаре, определяет необходимое количество сил и средств для тушения пожара и проведения эвакуации людей, о чем передает информацию на центральный узел связи УГПС г. Москвы. Личный состав боевых расчетов ГПС производит боевое развертывание. | На пожаре организуется оперативный штаб пожаротушения, в состав которого включается представители администрации общежития. |
| «Ч + 20» | Администрацией общежития проведена проверка эвакуированных жильцов, в результате чего установлено, что в одной из комнат на 8 этаже возможно остались два человека. | Руководитель тушения пожара направляет звено газодымозащитной службы (далее – ГДЗС) для проверки помещений 8 этажа. | Звено ГДЗС берет с собой в разведку индивидуальные спасатели СПИ-1. Вся информация по проверке жильцов общежития и предпринимаемым действиям по тушению пожара передается в штаб пожаротушения. |
| «Ч + 23» | В комнате на 8 этаже звеном ГДЗС обнаружены два человека. | Звеном ГДЗС проводится эвакуация жильцов с применением СПИ-20. | Жильцы выводятся через задымленную зону в СПИ-20. |
| «Ч + 30» | Все жильцы общежития эвакуированы, пожар ликвидирован. | Производится повторная проверка жильцов, помещений общежития, производится опрос очевидцев, устанавливается причина пожара по «горячим» следам. | Мероприятия проводятся совместно с представителями администрации общежития, ГПС и правоохранительных органов. |

Примечание :

«Ч + 1»* - плюсуется время в минутах

8. Подведение итогов учений.

Руководитель учений заслушивает доклады посредников, присутствующих на учениях, подводит итоги учений, дает оценку действиям администрации общежития, натренированности жильцов в проведении эвакуации в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации, а также организации взаимодействия между администрацией объекта и территориальными подразделениями ГПС МЧС России.

План-конспект

занятий с управленческим и

инженерно-техническим персоналом

Московского государственного университета

путей сообщения по изучению мер

пожарной безопасности в соответствии

с программой пожарно-технического минимума

на 2007 год

Тема 1: Меры пожарной безопасности в помещениях Московского государственного университете путей сообщения.

Время: 2 часа.

Место: актовый зал.

Метод: рассказ, беседа, показ.

Материально-техническое обеспечение: инструкции, приказы, плакаты.

Литература:

1. ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

2. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

3. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. (ЦУО-112 от 11 ноября 1992 г. с дополнениями от 26 мая 1998 года № Г-616у).

4. Нормы оснащения объектов и подвижного состава федерального железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения. (Утверждены Указанием МПС России от 31 марта 2000 г. № Г-822у).

5. НПБ 105-03. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

6. Шувалов М.Г. Основы пожарного дела. М., 1997.

Учебные вопросы:

1. Противопожарный режим в помещениях Московского государственного университете путей сообщения.

2. Требования пожарной безопасности к территории, сооружениям и помещениям Московского государственного университете путей сообщения.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию.

5. Содержание сетей противопожарного водоснабжения.

Вопрос 1. Противопожарный режим в

Московском государственном

университете путей сообщения.

В Московском государственном университете путей сообщения должны выполняться следующие мероприятия по соблюдению противопожарного режима:

1. Контроль за исправностью систем электрооборудования, отопления, вентиляции и пожарной сигнализации.

2. Контроль за наличием и исправностью первичных средств пожаротушения.

3. Контроль за исправностью внутреннего и наружного противопожарного водопровода.

4. Контроль за соблюдением работниками университета правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.

5. Содержание путей эвакуации согласно требованиям ППБ 01-03.

6. Выполнение работниками университета на их рабочих местах правил пожарной безопасности по соблюдению лично ими противопожарного режима, установленного приказом ректора университета.

7. Соблюдение режима курения.

Работникам университета запрещается:

– пользоваться открытым огнем в помещениях;

– хранить посторонние предметы, обтирочные материалы и топливо в местах установки нагревательных приборов, в нишах электрооборудования;

– сушить одежду и другие вещи на отопительных приборах, на электрических печах, кухонных плитах;

– хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие газы;

– применять для приготовления пищи и других надобностей керосинки, примусы, спиртовые горелки, газовые приборы;

– отогревать открытым огнем (факелом, раскаленными углями, нагретым в топке металлическим предметом) замороженные трубы водоснабжения и отопления;

– курить в неустановленных для курения местах;

– применять для освещения открытый огонь (свечи без фонарей, керосиновые, карбидовые лампы и т.п.);

– пользоваться неисправными электроприборами.

Вопрос 2. Требования пожарной безопасности к

территории, сооружениям, помещениям

университета

Содержание территории университета.

Территория университета, в пределах противопожарных разрывов между зданиями и открытыми складами должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных территориях в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, и зимой быть очищенными от снега и льда.

Не разрешается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территория подразделений университета должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

На территории университета не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Содержание зданий, сооружений, помещений университета.

Для всех производственных и складских помещений университета должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.), включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств строительных конструкций, горючих отделочных теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны немедленно устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий.

В зданиях, сооружениях университета (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:

1. Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, порох, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

2. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

3. Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;

4. Устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

5. Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным, кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной зашиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещении, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок и систем, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения, соответственно;

6. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

7. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ. а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

8. Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

9. Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных и установленном порядке;

10. Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

11. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами на первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

12. Устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускается.

В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа.

Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек – зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасности эвакуации людей при пожаре.

При определении максимально допустимого количества людей в помещении, в указанных выше случаях, следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 кв.м/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей.

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянною пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, используемые для освещения помещений, должны иметь устойчивые основания и эксплуатироваться в условиях, исключающих их опрокидывание.

Подвесные керосиновые лампы (фонари) при эксплуатации должны иметь надежное крепление и металлические предохранительные колпаки над стеклами. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих (трудногорючих) конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 см, а до стен из горючих (трудногорючих) материалов – не менее 20 см.

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.

Керосинки, керогазы и примусы должны заправляться топливом в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается заправлять, указанные приборы легковоспламеняющимися жидкостями (в том числе бензином, растворителями, спиртами).

Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.

Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается нарушение конструкции дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа.

Пути эвакуации.

Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

1. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

2. Устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

3. Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

4. Применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

5. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

6. Остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

7. Заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

В зданиях с массовым пребыванием людей на случаи отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть ручные или переносные электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

Вопрос 3. Требования пожарной безопасности

к электроустановкам

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТВ)).

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

1. Использовать, приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойств изоляцией;

2. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

6. Размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Прожекторы и софиты следует размешать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток в помещениях складов.

Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом).

Вопрос 4. Требования пожарной безопасности

к инженерному оборудованию

При эксплуатации систем отопления необходимо выполнять следующие противопожарные требования:

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5X0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перёд началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

– одного раза в три месяца для отопительных печей;

– одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

– одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

1. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

2. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

3. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

4. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

5. Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

6. Использовать вентиляционные и газовые каналы а качестве дымоходов;

7. Перекаливать печи.

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за два часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей за два часа до отхода ко сну.

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей должна быть закончена не позднее чем за 1 час до прихода детей.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности стандартов и технических условий, не допускается.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, а также в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Расстояние от печей до товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий – не менее 1,25 м.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

При эксплуатации систем вентиляции необходимо выполнять следующие противопожарные требования:

1. Системы вентиляции должны очищаться от пыли, горючих материалов и мусора.

2. Воздуховоды должны очищаться согласно графика – не реже одного раза в месяц.

3. Электродвигатели вентиляторов должны очищаться от пыли не реже двух раз в месяц.

4. Запрещается хранить в местах расположения вентиляционных установок горючие материалы.

5. Эксплуатация систем вентиляции воздуха должна производиться согласно заводской и инструкции по эксплуатации.

6. Работающие электродвигатели систем вентиляции подлежат немедленному отключению при: возникновении сильной вибрации электродвигателя; выявлении неисправности вентилятора; перегреве подшипников или корпуса; появлении признаков перегрузки (гудение, перегрев корпуса, запах горелой изоляции); появлении огня и дыма в случае короткого замыкания, перегрузки или любой другой неисправности, которая может привести к возникновению пожара или взрыва.

7. Монтаж электропроводов внутри воздуховодов не допускается, за исключением подводки к аппаратам и приборам, установленным непосредственно внутри воздуховода с соблюдением мероприятий пожарной безопасности.

8. Электрокалориферы должны иметь устройства, предупреждающие их перегрев.

9. Для ограничения распространения опасных факторов пожара по воздуховодам в них должны устанавливаться противопожарные заслонки, автоматически и (или) вручную перекрывающие воздуховоды.

10. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться и установленные сроки и содержаться в исправном состоянии.

11. В случае возникновения пожара в воздуховодах, фильтрующем устройстве или на любом участке систем вентиляции следует выключить вентиляционную установку, сообщить о случившемся руководству депо и принять меры к ликвидации пожара.

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

1. Оставлять двери вентиляционных камер открытыми; закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

2. Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих пылей и отходов производства в сроки, определенные приказом по предприятию.

Для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений руководителем предприятия должен быть разработан порядок очистки вентиляционных систем безопасными способами.

Не допускается работа технологического оборудования в пожаровзрывоопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации).

Запрещается пользоваться неисправными газовым приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии от бытовых газовых приборов менее 0,2 м по горизонтали и менее 0,7 м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

Мусоропроводы и бельепроводы должны иметь клапаны, предусмотренные проектом. Клапаны должны постоянно находиться в закрытом положении, быть исправными и иметь уплотнение в притворе.

Двери камер мусоросборников должны быть постоянно закрыты на замок.

Вопрос 5. Содержание сетей

противопожарного водоснабжения

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

Тема 2: Возможные причины пожаров: в производственных, служебных, учебных, бытовых и складских помещениях. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях Московского государственного университета путей сообщения.

Время: 1 час.

Место: актовый зал.

Метод: рассказ, беседа, показ.

Материально-техническое обеспечение: инструкции, приказы, плакаты.

Литература:

1. Шувалов М.Г. Основы пожарного дела. М., 1997.

2. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. (ЦУО-112 от 11 ноября 1992 г. с дополнениями от 26 мая 1998 года № Г-616у).

3. Кодекс об административных нарушениях в Российской Федерации.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации.

Учебные вопросы:

1. Обзор состояния пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.

2. Возможные причины пожаров в помещениях Московского государственного университета путей сообщения.

3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях университета путей сообщения и за нарушения правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.

Вопрос 1. Обзор состояния пожарной

безопасности на подвижном составе и

стационарных объектах железнодорожного

транспорта Российской Федерации.

В 2006 году руководителями всех уровней железных дорог филиалов ОАО «РЖД» совместно с работниками пожарных подразделений Федерального государственного предприятия Ведомственная охрана ЖДТ России проделана большая работа по предупреждению пожаров на объектах и подвижном составе железнодорожного транспорта общего пользования.

Результатом совместной работы в этом направлении явилось снижение на 20,82% общего количества пожаров, на 29,66% снижение общего материального ущерба, на 55,00% снижение количества погибших на пожарах людей, на 53,85% уменьшение числа травмированных. При этом также достигнуто снижение на 33,08% связанных с пожарами задержек движения поездов и на 31,57% снижено суммарное время задержки движения.

Вместе с тем обстановка с пожарами на объектах и в подвижном составе в течение 2006 года оставалась сложной.

Так, в истекшем году произошло 232 пожара, в результате чего нанесен ущерб в сумме 21,12 млн. рублей. На пожарах погибло 18 человек, в том числе 3 работника железнодорожного транспорта и 1 ребенок. Кроме того, 6 человек получили травмы, связанные с пожарами. В числе людей, получивших травмы на пожаре, 2 работника железнодорожного транспорта.

Наибольшее количество пожаров – 127 (54,7%) в 2006 году произошло на подвижном составе. Из них на грузовом подвижном составе произошел 31 пожар (13,4%), на локомотивах 50 (21,6%), специальных вагонах и машинах 14 (6,0%), в электропоездах 11 (4,7%), в пассажирских вагонах 15 (6,5%), 3 (1,3%) в рефрижераторных секциях и АРВ, в жилых и бытовых вагонах 6 (2,6%) пожаров.

На стационарных объектах зарегистрировано 105 пожаров (45,3%). В жилых зданиях допущено 21 пожар (9,1%), на предприятиях ОРСов – 2 (0,9%), в складских помещениях – 6 (2,6%), в производственных помещениях – 26 (11,2%), в служебных помещениях – 12 (5,2%), в общественных помещениях – 9 (3,9%), на прочих объектах – 29 (12,5%).

Большая часть ущерба – 79,4% (16,8 млн. руб.) нанесена пожарами, происшедшими на подвижном составе, причем на электровозы приходится 67,3% от этой суммы (11,3 млн. руб.). Прямой материальный ущерб от пожаров на подвижном составе с грузами составил 3,9 млн. руб. (18,7%), в пассажирских вагонах – 928,5 тыс. руб. (4,4%), в электропоездах – 460,2 тыс. руб. (2,2%), в рефрижераторных секциях и АРВ – 0,96 тыс. руб. (0,005%), в специальных вагонах и машинах – 68,7 тыс. руб. (0,3%), в жилых вагонах ПМС – 9,0 тыс. руб. (0,04%) На стационарных объектах ущерб от пожаров составил 4,3 млн. руб. или 20,6% от общей суммы.

Также в 2006 году уменьшилось количество вызванных пожарами сбоев в организованном движении поездов. Всего по этой причине задержано 172 грузовых поезда против 248 в 2005 году (-30,6%) и 89 пассажирских поездов против 142 в 2005 году (-37,3%). Суммарное время задержек движения грузовых поездов снизилось на 199,8 час. (-39,1%) и составило 311,5 час. На 9,2 час. (-6,1%) снизилось суммарное время задержек движения пассажирских поездов и составило 141,3 час.

При тушении пожаров было спасено 6 человек и материальных ценностей на сумму 581,5 тысяч рублей.

Следует отметить, что снижение количества пожаров и тяжести их последствий не свидетельствует о благополучном состоянии пожарной безопасности железнодорожного транспорта общего пользования. По-прежнему пожары сопровождались гибелью и травмированием людей, причиняют значительный материальный ущерб.

Так, на локомотивах количество пожаров, по сравнению с 2005 годом, увеличилось на 4 (+8,7%), причем увеличение произошло в результате того, что на электровозах в 2005 году произошло 37 пожаров против 26 в предыдущем году (+42,3%) при одновременном снижении количество пожаров на тепловозах с 20 до 13 случаев (-35,0%). Также с 7 до 15 (+114,3%) увеличилось количество пожаров в пассажирских вагонах, с 4 до 6 (+50,0%) в жилых вагонах ПМС.

Наибольшее количество людей – 15 человек (83,3%) погибло на пожарах, происшедших на стационарных объектах железнодорожного транспорта. Из них 11 (61,1%) в жилых зданиях, 2 (11,1%) в производственных помещениях и по 1 человеку (по 5,6%) в прочих помещениях.

На пожарах в специальных вагонах и машинах погибло 2 человека (11,1%), в рефрижераторных секциях 1 человек (5,6%).

Причины возникновения пожаров:

– неосторожное обращение с огнем – 28,45% (66 пожаров, наибольшее количество);

– технические неисправности электровозов – 15,09% (35 пожаров);

– неисправности электрооборудования – 15,52% (36 пожаров);

– недосмотр за приборами – 8,62% (20 пожаров);

– установленные или предполагаемые поджоги – 6,90% (16 пожаров);

– технические неисправности тепловозов – 5,17% (12 пожаров);

– самовозгорание веществ и материалов – 4,74% (11 пожаров);

– нарушения Правил пожарной безопасности при производстве сварочных работ – 2,16% (5 пожаров);

– неисправности приборов отопления – 2,59% (6 пожаров);

– трение упаковочной проволоки – 1,29% (3 пожара);

– технические неисправности электропоездов – 0,86% (2 пожара);

– искры тепловозов – 0,86% (2 пожара);

– детская шалость с огнем – 0,86% (2 пожара);

– нарушения безопасности движения и маневровых работ – 0,86% (2 пожара);

– искры контактных проводов – 0,43% (1 пожар);

– искры теплушек – 0,43% (1 пожар);

– прочие причины – 5,17% (12 пожаров).

Таким образом, наибольшее количество пожаров произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Пожары, происшедшие по этой причине, также наиболее часто сопровождались тяжелыми последствиями, связанными с гибелью людей.

Принимая во внимание, что в 2004 году в результате пожаров, происшедших из-за технических неисправностей электровозов задержано 166 поездов (63,60% от общего количества) на 322 часа (71,11% от суммарного времени задержек), пожары по этой причине принесли наибольшие материальные потери, связанные с прямым материальным ущербом от пожаров и вызванными ими сбоями в организованном движении поездов.

Хозяйство дальних пассажирских перевозок.

В хозяйстве дальних пассажирских перевозок количество пожаров в 2006 году в сравнении с 2005 годом выросло на 36,36%, с 11 до 15, что привело к росту в 3,22 раза нанесенного пожарами ущерба, в 6,75 раза количество задержек движения поездов и в 45,57 раза суммарного времени задержки движения поездов.

Наибольшее количество пожаров и нанесенного ими ущерба в этом хозяйстве отмечается в пассажирских вагонах, в которых в 2006 году произошел рост количества пожаров в сравнении с 2005 годом на 66,67%, что повлекло за собой значительный рост нанесенного в хозяйстве ущерба. Из 15 пожаров, происшедших в пассажирском хозяйстве на долю пассажирских вагонов приходится 66,67% пожаров или 10 случаев, а также 99,46% нанесенного ими ущерба.

Пожары в пассажирских вагонах в 2006 году были допущены в вагонах приписки Октябрьской и Приволжской железных дорог (по 2 случая), Московской, Северной, Северо-Кавказской, Красноярской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорогах по одному пожару. Из них на Московской и Забайкальской железных дорогах пожары произошли в вагонах-ресторанах из-за недосмотра за приборами отопления.

Рост количества пожаров в пассажирском хозяйстве и в первую очередь в пассажирских вагонах свидетельствует о неудовлетворительной подготовке обслуживающего персонала и низком качестве подготовки пассажирских вагонов к выпуску их на линию.

Так, например, 17 октября 2004 года на перегоне Угловка-Бологое Октябрьской железной дороги из-за неисправности электрооборудования произошел пожар в служебном пассажирском вагоне № 00170100 приписки ВЧД-8 Октябрьской железной дороги, который сопровождался проводниками. Ущерб от пожара составил 567,87 тыс. руб.

На долю хозяйства дальних пассажирских перевозок от общеотраслевых показателей приходится 6,47% пожаров, 4,42% нанесенного пожарами ущерба и 12,45% суммарного времени задержки движения поездов.

Вопрос 2. Возможные причины пожаров

в производственных, служебных, учебных,

бытовых и складских помещениях

Московского государственного

университета путей сообщения.

Пожар, как неконтролируемое горение, наносит гражданам и обществу материальный ущерб. Ущерб от пожаров составляет около 0,3% производимого в мире совокупного общественного продукта. Пожар, кроме материального ущерба, причиняет вред жизни и здоровью граждан. При сообщении средствами массовой информации о гибели людей на пожарах и о крупных пожарах с большим материальным ущербом невольно возникает вопрос: «Почему это стало возможным?». Причин этому может быть несколько. Но основная причина – нестандартное поведение граждан до пожара и в момент его обнаружения. Нестандартное поведение граждан до пожара выражается в нарушении ими требований пожарной безопасности, которые, в случае возникновения пожара, способствуют его быстрому развитию и ухудшают условия безопасной эвакуации людей. К этим нарушениям можно отнести захламленность помещений горючими материалами, хранение горючих жидкостей и газов в запрещенных для этих целей местах, работу с материалами и веществами с неисследованными показателями их пожароопасности, загромождение путей эвакуации различными предметами, закрытие на замки дверей эвакуационных выходов, установку на окнах глухих металлических решеток, неисправность (отсутствие) автоматической пожарной сигнализации, недостаточность (отсутствие) первичных средств пожаротушения и неумение ими пользоваться, допуск к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж и другие.

Нестандартное поведение граждан при обнаружении пожара выражается в том, что они не сообщают о пожаре в пожарную охрану, стараются своими силами ликвидировать его, в большинстве случаев пожар принимает большие размеры.

Нестандартное поведение граждан при пожаре объясняется отсутствием у них необходимых знаний и навыков в области пожарной безопасности и действий при обнаружении пожара. Для этого необходимо более качественно проводить вводный противопожарный инструктаж и повторные инструктажи на рабочем месте.

1. Основная причина пожаров на железнодорожных объектах, в том числе и в помещениях университета путей сообщения – это нарушение требований пожарной безопасности.

2. Неисправности в системах отопления и электроснабжения, неправильное пользование приборами электрооборудования.

3. Нарушения правил пожарной безопасности работниками университета.

4. Короткое замыкание в электропроводке и приборах электрооборудования.

5. Перегрузка приборов и проводов электрооборудования.

6. Большие переходные сопротивления в электроприборах и электросетях.

7. Применение заниженной или завышенной против нормы электрозащиты в электросетях.

8. Включение и оставление без наблюдения приборов электроприборов.

9. Хранение в нишах электрораспределительных щитов на приборах отопления сгораемых предметов.

10. Использование для освещения электроламп завышенной мощности.

11. Неправильное пользование электроплитками, чайниками и другими нагревательными электроприборами.

12. Курение в неустановленных местах, разбрасывание непогашенных окурков и спичек.

13. Сушка дров, досок и других сгораемых материалов около отопительных и электронагревательных приборов.

14. Скопление пыли и грязи на приборах электрооборудования, в шкафах распределительных щитов, около дымовытяжных труб, нагревательных приборов и электропроводки.

15. Пользование для освещения свечами без фонарей.

16. Нарушение правил прокладки проводов, особенно при выходе их из труб или метало-рукавов, соединение проводов с нарушением ПУЭ.

17. Перегрузка проводов при завышенных номиналах или при нетиповых плавких вставках предохранителей, а также при неисправном состоянии автоматических выключателей или магнитных пускателей.

18. Наличие в защищаемой цепи предохранителей с прогоревшими фибровыми корпусами или без наполнителя, когда они становятся неспособны погасить электрическую дугу при расплавлении плавкой вставки во время отказа в работе цепи или в потребителе, связанных с увеличением тока, что приводит к авариям с образованием открытого пламени в месте установки предохранителя с разрушением его корпуса.

19. Нарушение и понижение сопротивления изоляции электрических цепей потребителей и систем электроснабжения, в том числе и источников питания.

20. Слабая затяжка контактных соединений, приводящая к чрезмерному их нагреву.

21. Вмешательство в работу электрооборудования работников университета (регулировка и др.).

Причины пожаров в электрооборудовании:

1. Короткое замыкание в электропроводке и приборах электрооборудования.

2. Перегрузка приборов и проводов электрооборудования.

3. Большие переходные сопротивления в электроприборах и электросетях.

4. Применение заниженной или завышенной против нормы электрозащиты в электроцепях оборудования в зданиях университета.

5. Нарушение правил прокладки проводов, особенно при выходе их из труб или метало-рукавов, соединение проводов с нарушением ПУЭ.

6. Установка аппаратов токовой защиты без проверки на соответствие номинальным данным плавких вставок предохранителей и без испытания автоматических выключателей и магнитных пускателей.

7. Перегрузка проводов при завышенных номиналах или при нетиповых плавких вставках предохранителей, а также при неисправном состоянии автоматических выключателей или магнитных пускателей.

8. Наличие в защищаемой цепи предохранителей с прогоревшими фибровыми корпусами или без наполнителя, когда они становятся неспособны погасить электрическую дугу при расплавлении плавкой вставки во время отказа в работе цепи или в потребителе, связанных с увеличением тока, что приводит к авариям с образованием открытого пламени в месте установки предохранителя с разрушением его корпуса.

9. Нарушение и понижение сопротивления изоляции электрических цепей потребителей и систем электроснабжения, в том числе и источников питания.

10. Слабая затяжка контактных соединений, приводящая к чрезмерному их нагреву.

Причины пожаров в системе отопления:

1. Применение открытого огня для отогрева отопительных труб в зимнее время.

2. Топка котлов без воды.

3. Сушка дров, досок и других сгораемых материалов около отопительных и электронагревательных приборов.

4. Применение для растапливания котлов легковоспламеняющихся жидкостей (керосина, бензина, масла и других).

5. Неисправность разделок и дымовытяжных труб котлов отопления.

6. Скопление пыли и грязи около дымовытяжных труб на нагревательных приборах.

7. Неисправность электрооборудования в системе отопления.

8. Нарушение правил эксплуатации системы отопления.

Причины пожаров в системе вентиляции и кондиционирования:

1. Скопление пыли в воздуховодах, на вентиляторах и на установках кондиционирования.

2. Хранение горючих материалов вблизи приборов вентиляции и кондиционирования.

3. Неисправность электрооборудования в системе вентиляции и кондиционирования.

4. Нарушение правил эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования.

Основные причины пожаров

Основными причинами пожаров являются:

1. Неисправности электроустановок (среди них на первом месте – неисправности электропроводки, примерно 41%).

2. Неосторожное обращение с огнем (разведение костров, сжигание горючих отходов, курение в запрещенных местах и др.).

3. Нарушение требований пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

4. Нарушение технологического процесса производства (неисправность оборудования, разряды статического электричества).

5. Неисправности систем отопления и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов.

6. Искры нагревательных установок; поджоги; неустановленные причины.

Вопрос 4. Ответственность за обеспечение

пожарной безопасности и за нарушения правил

пожарной безопасности на

железнодорожном транспорте.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях Московского государственного университета путей сообщения:

1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности университета возлагается на ректора университета.

2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности институтов возлагается на руководителей институтов.

3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности отдельных помещений или оборудования возлагается на ответственных за пожарную безопасность из числа ИТР, служащих, рабочих или обслуживающего персонала, которые назначаются приказами ректора университета и руководителя института.

4. Ответственность за выполнение требований пожарной безопасности на рабочих местах возлагается на работников университета на их рабочих местах.

Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте:

1. Работники, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. За нарушение правил пожарной безопасности работники железнодорожного транспорта несут дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.

Дисциплинарная ответственность: замечание, выговор, увольнение.

Материальная ответственность: лишение премии.

Административная ответственность: а) статья 11.16 КоАП (за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте) – штраф в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; б) статья 11.17 КоАП (за курение в вагонах в неустановленных для курения местах) – штраф в размере до одного минимального размера оплаты труда.

Уголовная ответственность: в зависимости от причиненного ущерба здоровью пассажира и причиненного материального ущерба – штраф от 200 до 500 МРОТ, ограничение свободы до двух лет и лишение свободы от двух до десяти лет.

Тема 3: Организация противопожарной защиты Московского государственного университета путей сообщения (характеристика пожара как физико-химического процесса, категорирование зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, система противопожарной защиты МИИТ, порядок организации и работы пожарно-технических комиссий и добровольных пожарных дружин университета).

Время: 2 час.

Место: актовый зал.

Метод: рассказ, беседа, показ.

Материально-техническое обеспечение: инструкции, приказы, плакаты.

Литература:

1. ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

2. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

3. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. (ЦУО-112 от 11 ноября 1992 г. с дополнениями от 26 мая 1998 года № Г-616у).

4. НПБ 105-03 «Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности».

5. Шувалов М.Г. Основы пожарного дела. М., 1997.

Учебные вопросы:

1. Основные сведения о пожаре как физико-химическом процессе, опасные факторы пожара, последствия пожара.

2. Категорирование и классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

3. Организация противопожарной защиты Московского государственного университета путей сообщения.

Вопрос 1. Основные сведения о пожаре как

физико-химическом процессе, опасные факторы

пожара, последствия пожара.

1.1. Возникновение и развитие пожара. Основные показатели при его оценке.

Пожар может возникать и распространяться только при соединении в определенном количественном соотношении трех составляющих (схема 1)

ПОЖАР Горючая среда Источник зажигания Окислитель

Схема 1-. Параметры возникновения пожара

Источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения (открытый огонь, искры механические, тепло нагретых поверхностей и т.п.).

Основными источниками зажигания являются:

– разряд атмосферного электричества (прямой удар молнии, вторичное воздействие молнии);

– электрическая искра (дуга). Основным признаком ее проявления является термическое действие токов короткого замыкания, электрические искры (капли металла), электрические лампы накаливания общего назначения и искры статического электричества;

– механические (фрикционные) искры (искры от удара и трения);

– открытое пламя;

– нагрев веществ, отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования (нагрев при сжатии газов в компрессоре и отсутствии его охлаждения);

– нагрев веществ при их самовозгорании.

Горючая среда – среда, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания.

На большинстве пожаров окислителем является кислород воздуха. Но бывают ситуации, когда горение начинается при контакте горючего вещества с другими более сильными окислителями (концентрированная серная кислота и др.).

Основной принцип пожарной профилактики: предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Пожар на производстве приводит к материальным потерям, а нередко к гибели людей. На пожаре расходуются огнетушащие средства, изнашивается пожарная техника и оборудование, одежда и снаряжение пожарного.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПРЯМЫЕ КОСВЕННЫЕ затраты на восстановление производства уничтожение сырья, продукции уничтожение материалов, оснастки уничтожение оборудования, сооружений уничтожение складских и производственных зданий потери от недовыпуска продукции срыв графиков движения поездов выплата неустоек грузоотправителям уничтожение подвижного состава выплата штрафов

Схема 2 - Структурная схема распределения материальных затрат при пожаре на производстве

Пожар – это мощный фактор, негативно влияющий на состояние экономики страны. Урон от пожаров не только не восполним, но и требует еще больших затрат для восстановления уничтоженных материальных ценностей.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА пламя и искры пониженная концентрация кислорода дым повышенная температура окружающей среды токсичные продукты горения и разложения

Схема 3 -. Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующих на людей и материальные ценности, относятся:

– осколки, части разрушившихся аппаратов, установок, конструкций;

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок;

– электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов;

– огнетушащие вещества;

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара. К ним относятся:

- ударная волна, во фронте которой давление превышает допустимое значение;

- пламя;

- обрушивающиеся конструкции, оборудование, коммуникации, здания и сооружения и их разлетающиеся части;

- образовавшиеся при взрыве и (или) выделившиеся из поврежденного оборудования вредные вещества, содержание которых в воздухе рабочей зоны превышает предельно допустимые концентрации.

Развитие пожара зависит от многих факторов: физико-химических свойств горящего материала; пожарной нагрузки, под которой понимается масса горючих и трудногорючих материалов, находящихся в горящем помещении; скорости выгорания пожарной нагрузки; газообмена очага пожара с окружающей средой и с внешней атмосферой и т.п.

Общая схема развития пожара, которая включает несколько основных фаз (экспериментальные данные для помещения размером 5х4х3 м, площадь оконных проемов от площади пола составляет 25%, пожарная нагрузка 50 кг/м2 (древесные бруски)):

I фаза – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар и рост зоны горения.

В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага пожара. Приток воздуха сначала увеличивается, а затем медленно снижается. Поэтому очень важно в этот период времени обеспечить изоляцию данного помещения от наружного воздуха. В некоторых случаях (при достаточном обеспечении герметичности помещения) наступает самозатухание загорания.

Продолжительность I фазы составляет 2-30% от общей продолжительности пожара.

II фаза – стадия объемного развития пожара. Эта фаза характеризуется бурным процессом горения. Происходит разрушение остекления через 15-20 мин от начала пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха резко увеличивает развитие пожара. Максимальная скорость выгорания составляет 10-12 мин. Стабилизация пожара происходит на 20-25 минуте от начала пожара и продолжается 20-30 мин.

III фаза – затухающая стадия пожара. Она характеризуется догоранием горючих материалов, в виде медленного трения. После чего, через некоторое время горение прекращается.

Нагретые продукты горения преимущественно концентрируются в верхней части помещения. Поэтому в условиях задымленного помещения наилучшая видимость и соответственно наименьшая концентрация отравляющих веществ имели место вблизи пола.

После возникновения горения пожар может получить дальнейшее распространение. При этом образуются изолированные очаги – очаги, непосредственно не связанные с основной зоной горения. Образуются они за счет передачи лучистого тепла радиацией, конвекцией, теплопроводностью на смежные постройки, сооружения, части здания. Кроме того, очаги пожара могут возникать вследствие попадания горящих углей, искр на горящие материалы вне зоны горения (схема 4).

ПОЖАР Энергетические превращения Химические реакции Продукты сгорания Токсичные холодные газы Икры Нагретые газы Излучение Конвекция ДЫМ ТЕПЛО

Схема 4 - Параметры пожара

Вопрос 2. Категорирование и классификация

помещений и зданий по взрывопожарной

и пожарной опасности

Категории помещений и зданий определяются по НПБ 105-03 «Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности» и ВНТП 05-97 «Определение категории помещений и зданий, предприятий и объектов железнодорожного транспорта по взрывопожарной и пожарной опасности».

Категорированию подлежат помещения и здания производственного и складского назначения, в которых обращаются горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ), горючие пыли и твердые горючие вещества (ТВГ) и материалы.

Определение категории производственных и складских зданий (помещений) по взрывопожарной и пожарной опасности имеет важное практическое значение, так как от них зависит выбор конструктивно-планировочного решения здания, выбор схемы размещения оборудования, а в ряде случаев и технологическая схема производства.

Жилые и общественные здания и помещения по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются.

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

Определение категорий помещений и зданий следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещениям и зданий к категориям, приведенным в таблицах 1.1, 1.2 и 1.3 от высшей (наиболее опасной) категории А к низшей (наименее опасной) категории Д.

Таблица 3 - Категории помещений по взрывопожроопасной

и пожарной опасности

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А Взрывопожароопасная | Горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 280° С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа (закрытые склады по хранению ЛВЖ, отделение окраски и сушки, помещение аккумуляторных батарей и т.п.) |
| Б Взрывопожароопасная | Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 280° С, ГЖ в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа (дробильные отделения котельных, хранилище керосина и т.п.). |
| В1-В4 Пожароопасные | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А и Б (гараж автомобилей, складское помещение, цех текущего ремонта и т.п.). |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива (литейные цехи, кузницы, котельные и т.п.). |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии (склад негорючих запчастей для автомобилей, цехи изготовления железобетонных изделий, склады инертных газов и т.п.) |

Таблица 4 - Категории зданий по взрывоопасной

и пожарной опасности

| Категория помещения |  |
| --- | --- |
| А | Если суммарная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м2. Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. |
| Б | Если здание не относиться к категории А, и если суммарная площадь помещений категории А и Б превышает 5% площади всех помещений или 200 м2. Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категории А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. |
| В | Если здание не относиться к категории А или Б, и если суммарная площадь помещений категории А, Б и В1-В4 превышает 5% (10% если в отсутствуют помещения категории А и Б) суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категории А,Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. |
| Г | Если здание не относиться к категории А,Б или В, и если суммарная площадь помещений категории А, Б, В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категории А,Б, В и Г в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категории А, Б и В оборудуются установками автоматического пожаротушения. |
| Д | Если здание не относиться к категориям А, Б, В или Г. |

Таблица 5 – Параметры разделения помещений на категории В1 – В4

| Категория помещения | Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж⋅м−2 | Способ размещения |
| --- | --- | --- |
| В1 | Более 2200 | Не нормируется |
| В2 | 1401-2200 | НПБ 105-03 п.25 |
| В3 | 181-1400 | То же |
| В4 | 1-180 | На любом участке пола помещения площадью 10 м2. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно НПБ 105-03 п. 25. |

Вопрос 3. Организация противопожарной

защиты Московского государственного

университета путей сообщения.

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правого, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются:

– органы государственной власти;

– органы местного самоуправления, предприятия;

– граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

– нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

– создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

– разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

– проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

– содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

– научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

– информационное обеспечение пожарной безопасности;

– осуществление государственного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

– производство пожарно-технической продукции;

– противопожарное страхование, установление налоговых льгот и осуществление иных мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

– тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

– учет пожаров и их последствий;

– установление особого противопожарного режима.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Система предотвращения пожара Система противопожарной защиты Организационно- технические мероприятия

Схема 5 - Направления обеспечения пожарной безопасности

Система пожарной безопасности должна выполнять одну из следующих задач:

– исключать возникновение пожара;

– обеспечивать пожарную безопасность людей;

– обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;

– обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА предотвращение образования горючей среды предотвращение образования в горючей среде источников зажигания

Схема 6 - Необходимые условия для предотвращения пожара

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинации:

– максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

– изоляцией горючей среды (применение изолированных отсеков, камер, кабин и т.п.);

– достаточной концентрацией флегматизатора (негорючего газа) в воздухе защищаемого объема (его составной части);

– поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

– максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

– установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

– применение устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других веществ.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

– применение машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

– применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

– применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

– применение технологического оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

– устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

– исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

– ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания веществ, материалов, изделий и конструкций;

– устранение контакта с воздухом пирофорных веществ;

– выполнением действующих строительных, норм, правил и стандартов.

Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:

– уменьшение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении или на открытых площадках;

– устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

– удалением пожароопасных отходов производства;

– заменой легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей на пожаробезопасные технические моющие средства.

Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:

– применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

– применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;

– применение пропитки конструкций объектов антипирена и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов);

– организацией с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;

– применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;

– применением систем противодымной защиты.

Для обеспечения пожарной безопасности в Московском государственном университете путей сообщения выполняются следующие организационные мероприятия:

– устанавливается на территории, в производственных, административных, складских, вспомогательных зданиях и помещениях объекта противопожарный режим;

– создаются пожарно-технические комиссии (университетская и в структурных подразделениях);

– создаются добровольные пожарные дружины (университетская и в структурных подразделениях);

– создано Управление охраны и пожарной безопасности университета;

– определяются и оборудуются места для курения;

– таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, вывешиваются на видных местах при входе в помещение;

– определяются места и допустимое количество единовременного хранения сырья и готовой продукции;

– устанавливается порядок проведения пожароопасных работ;

– устанавливается порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;

– обеспечиваются подразделения объекта средствами противопожарной пропаганды (плакатами, стендами, макетами, знаками безопасности);

– проводится противопожарный инструктаж для работников;

– периодически проверяется состояние пожарной безопасности объекта, наличие и исправность технических средств противопожарной защиты, принимаются срочные меры по устранению выявленных недостатков;

– организуется разработка и внедрение мероприятий, направленных на совершенствование противопожарного режима, снижение пожарной опасности технологических процессов, оборудования и подвижного состава, а также на обеспечение безопасности людей при возникновении пожара.

– организуется своевременное выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

– обеспечивается разработка плана действий рабочих при возникновении пожара на объекте и в подразделениях и проводится раз в год практическое занятие по отработке этих планов;

– обеспечивается своевременное расследование случаев пожара, причин их возникновения и виновных лиц, а также разработку мероприятий по их предотвращению.

Тема 4: Пожарная опасность учебных заведений.

Время: 2 час.

Место: актовый зал.

Метод: рассказ, беседа, показ.

Материально-техническое обеспечение: инструкции, приказы, плакаты.

Литература:

1. ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

2. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

3. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. (ЦУО-112 от 11 ноября 1992 г. с дополнениями от 26 мая 1998 года № Г-616у).

4. Нормы оснащения объектов и подвижного состава федерального железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения. (Утверждены Указанием МПС России от 31 марта 2000 г. № Г-822у).

5. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

6. Кодекс об административных нарушениях в Российской Федерации.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации.

8. Шувалов М.Г. Основы пожарного дела. М., 1997.

Учебные вопросы:

1. Обзор состояния пожарной безопасности в Российской Федерации и на железнодорожном транспорте.

2. Понятие пожара – физические характеристики.

3. Характеристика пожарной опасности зданий и помещений Московского государственного университета путей сообщения.

4. Руководящие и нормативные документы, инструкции и приказы по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Вопрос 1. Обзор состояния пожарной

безопасности в Российской Федерации

и на железнодорожном транспорте.

Российская Федерация

Пожары являются одним из самых опасных видов чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории городов, сельских населенных пунктов и объектов железнодорожного транспорта, а также в сельской местности, в лесах и т.д.

По сведениям Государственной противопожарной службы ежегодно на территории РФ возникают 240-260 тыс. пожаров. В огне погибают десятки тысяч человек.

Ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей.

Только в Москве ежегодно возникают15-17 тысяч пожаров, от которых погибают в среднем 300-500 человек и столько же получают ожоги и травмы различной степени.

Если отнести количество пожаров, возникающих ежегодно, к численности населения развитых стран Европы, то в Париже на каждые 10 тыс. жителей возникают 10 пожаров, в Лондоне – 12 пожаров, а в Москве – 20 пожаров.

Ежегодно бушуют пожары в сибирской и дальневосточной тайге, а в определенное время года и в лесах европейской части страны.

По данным ГУ ГПС МЧС России за 2002 год на объектах экономики и в жилом секторе зарегистрировано 259836 пожаров, в которых погибло 19906 человек, в том числе 750 детей, получили травмы 14404 человека. По сравнению с 2001 годом количество пожаров увеличилось на 5,5%, количество погибших – на 8,8%, получивших травмы – на 2%. Ущерб от пожаров составил около 60 млрд. рублей. В 2002 году в России ежедневно происходило примерно 712 пожаров, в каждом из которых погибало 55 человек и получали травмы 40 человек. Огнем уничтожались 218 строений, 22 ед. автотракторной техники и 18 голов скота. Ежедневный материальный ущерб составлял 9,4 млн. рублей. При пожарах в 2002 году спасено 69616 человек и материальных ценностей на 25,4 млн. рублей.

Пожары наносят огромный ущерб экономике, является причиной гибели и травматизма большого количества людей, а также наносят ущерб флоре и фауне страны.

Железные дороги – филиалы ОАО «РЖД»

В 2004 году в сравнении с 2003 годом допущен рост количества пожаров на Московской железной дороге в 1,83 раза, на Красноярской в 1,4 раза, Забайкальской в 1,3 раза, Дальневосточной в 1,33 раза.

Наибольшее количество пожаров произошло на. Московской железной дороге 22 пожара, на Северной – 30, на Свердловской – 16, на Южно-Уральской – 18 и на Западно-Сибирской – 17. На долю этих пяти железных дорог приходится 44,40% допущенных пожаров.

В связи с допущенными пожарами в 2004 году произошел рост нанесенного ими ущерба на Московской железной дорога в 5,27 раза, на Юго-Восточной в 97,23 раза и на Приволжской в 6,79 раза.

Наибольший материальный ущерб, нанесенный пожарами отмечается на Красноярской железной дороге – 8 млн. 239 тыс. 990 руб., на Восточно-Сибирской – 4 млн. 299 тыс. 950 руб., на Юго-Восточной – 3 млн. 82 тыс. 300 руб. и на Приволжской – 2 млн. 545 тыс. 240 руб. На долю этих четырех железных дорог приходится 86,04% нанесенного пожарами ущерба.

Допущенные в 2004 году пожары повлекли за собой рост количества, погибших на пожарах людей в 2 раза на Горьковской железной дороге, в 1,5 раза на Красноярской и в 2 раза на Дальневосточной.

Наибольшее количество погибших на пожарах в 2004 году людей приходится на Горьковскую железную дорогу – 2 человека, Северную – 3, Приволжскую – 2, Куйбышевскую – 2, Красноярскую – 3 и Дальневосточную – 2. На долю этих шести дорог приходится 77,78% погибших на пожарах людей.

На пожарах травмировано 6 человек. В том числе по одному человеку на Северной, Куйбышевской, Южно-Уральской и Восточно-Сибирской железных дорогах. На долю этих четырех дорог приходится 66,67% травмированных на пожарах людей.

Вопрос 2. Понятие пожара –

физические характеристики.

Горение материалов – это реакция окисления, при которой выделяется тепло, наблюдается свечение горящих веществ и продуктов их распада.

Для обеспечения режима горения необходимо наличие:

– горючего вещества,

– окислителя, чаще всего кислорода,

– источника воспламенения.

Таким образом, горение – это быстро протекающая химическая реакция соединения вещества с кислородом. Однако для осуществления этой реакции горючее вещество должно быть подогрето до определенной температуры. Так, например, для возгорания хлопчатобумажных изделий нужна температура +270-300° С, древесины (сосновой) +399° С.

Наибольшая температура, при которой вещество начинает устойчиво гореть под воздействием открытого воздействия огня называется температурой самовос-пламенения.

Для характеристики жидкостей применяется показатель – температура вспышки паров, т.е. наименьшая температура при которой наблюдается кратковременная вспышка, но устойчивого горения не происходит. Эта температура указывает на то, что созданы определенные концентрация паров жидкости, достаточная для ее воспламенения. Температура вспышки паров авиационного бензина составляет – 38°С, а низкооктанового автомобильного бензина – 45°С.

Устойчивое горение материала возможно тогда, когда в зону горения непрерывно подается окислитель, т.е. кислород или вещество, содержащее кислород, а также имеется источник воспламенения, основная энергия которого расходуется на нагрев горючего материала.

Пламя, образующееся при горении газообразных, жидких и твердых веществ, представляет собой объем, в котором происходит процесс горения. Свечение пламени происходит вследствие излучения раскаленных частиц углерода, не успевших сгореть. При этом часть несгоревших частиц улетучивается в виде копоти.

Различается полное и неполное сгорание веществ.

Полное сгорание – это вид горения вещества, при котором образовавшиеся вещества не способны к дальнейшему окислению.

Неполное сгорание – это вид горения, при, котором из-за недостатка окислителя происходит неполное окисление продуктов разложения вещества. Частицы несгоревших продуктов выделяются в виде дыма. Окись углерода (СО), углекислый газ (СО2), а также другие газы, образующееся при сгорании материала могут представлять опасность для здоровья и жизни людей.

Как правило, наблюдается в большинстве случаев неполное сгорание материалов с выделением большого количества дыма.

Возгорание материалов, конструкций, зданий, сооружений, деревьев, перевозимых железнодорожным транспортом грузов и т.п. может привести к возникновению пожаров.

Пожар – неконтролируемый процесс горения вне специального очага, наносящий материальный ущерб и создающий опасность для жизни и здоровья людей.

Пожар – это физико-химический окислительно-восстановительный процесс, сопровождающийся выделением:

а) дыма (несгоревшие частицы горючего вещества во взвешенном состоянии);

б) ядовитых газов (угарный газ, хлористый водород, синильная кислота, фосген);

в) тепла (средняя температура пожара – 800-1200 градусов Цельсия);

г) невидимым электронным излучением (поток электронов, приводящий к нагреву и загоранию вагонов, стоящих ближе 9,5 м от горящего вагона).

Под очагом пожара понимается место (участок) наиболее интенсивного горения, которое происходит при соблюдении трех основных условий:

– непрерывного поступления окислителя (воздуха);

– непрерывной подачи топлива (распространение горения);

– непрерывного выделения тепла, необходимого для поддержания огня.

Нарушение хотя бы одного из этих условий вызывает уменьшение интенсивности горения, а затем и его прекращение.

Пожар развивается на определенной площади или в объеме и может быть условно разделен на три зоны:

– зона горения, которая занимает часть пространства, в котором расположены горючие материалы и вещества и где происходит их непосредственное горение;

– зона теплового воздействия, которая прилегает к зоне горения и представляет собой часть пространства, в пределах которого протекают процессы теплообмена между поверхностью пламени и окружающими материалами;

– зона задымления, которая представляет собой пространство, примыкающее к зоне горения, заполненное дымом и продуктами термического разложения.

Процесс развития пожара, разделяется на три фазы:

I фаза – распространение горения и охвата пламенем основной части горючих материалов (не менее 80%);

II фаза – развитие активного пламенного горения с максимальной скоростью выгорания материалов и потерей их массы;

III фаза – процесс падения скорости выгорания материалов и образования их догорания и тления.

Очаг пожара не бывает постоянным. Образуясь в начальной стадии на небольшом участке, по истечении определенного времени и при наличии определенных условий может охватить огромные площади.

В зависимости от вида горючих материалов и веществ пожары подразделяются на пять классов:

А – пожары, возникающие при горении твердых материалов, в основном органического происхождения;

В – пожары, возникающие при горении горючих жидкостей или плавящихся твердых материалов;

С – пожары, возникающие при горении газообразных веществ;

Д – пожары, возникающие при горении металлов и их сплавов;

Е – пожары, возникающие при горении электроустановок и электросетей.

В зависимости от количества и видов горючих материалов, площади охвата пламенем, времени горения и размеров ущерба пожары оцениваются по пятибалльной шкале. Самые крупные пожары оцениваются в пять баллов.

В зависимости от места возникновения пожары подразделяются на: бытовые, промышленные (техногенные) и природные.

По условиям газообмена и теплообмена с окружающей средой все пожары подразделяются на два класса:

I класс – пожары на открытом пространстве, которые в свою очередь подразделяются на распространяющиеся и нераспространяющиеся.

II класс – пожары в ограждениях, которые подразделяются на открытые и закрытые пожары.

В зависимости от количества охваченных огнем объектов пожары подразделяются на:

– отдельные, т.е. пожары, возникшие в отдельных зданиях, сооружениях, единицах подвижного состава;

– сплошные, т.е. одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий, сооружений, единиц подвижного состава на данном участке железной дороги;

– массовые, т.е. совокупность отдельных и сплошных пожаров на определенном участке железной дороги.

Сплошной пожар может быть распространяющимся и нераспространяюшимся.

Преобладающее направление, по которому огонь распространяется с наибольшей скоростью, называется фронтом сплошного пожара.

При усилении ветра от умеренного до очень сильного (18-20 м/сек) скорость распространения сплошного пожара увеличивается в 2-3 раза.

В безветренную погоду или при слабом ветре отдельные пожары могут сливаться, при определенных условиях, в единый турбулентный (вихревой) факел пламени.

Особой формой нераспространяющихся пожаров является огневой шторм, характерными признаками которого являются:

– восходящий поток продуктов сгорания и нагретого воздуха в виде пламени;

– приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к границам огневого шторма.

Основными поражающими факторами пожара являются:

– открытый огонь (пламя),

– тепловое излучение,

– дым,

– пониженная концентрация кислорода в зоне пожара,

– токсичные продукты, выделяющиеся при горении,

– падающие разрушающиеся конструкции и предметы.

Вопрос 3. Пожарная опасность зданий

и помещений Московского государственного

университета путей сообщения.

Причины высокой пожарной опасности зданий и помещений Московского государственного университета путей сообщения:

1. Большая пожарная нагрузка: наличие горючих материалов в конструкциях зданий университета, сооружений университета, в оборудовании помещений университета, наличие горючих материалов в складских помещениях, большая пожарная нагрузка лабораторий. Пожарная нагрузка в помещениях – от 50 кг на кв. м до 300 кг на кв. м, для сравнения, пассажирские вагоны – 150-180 кг/кв. м, почтовые и багажные вагоны – 140-950 кг/кв. м, специальные вагоны (лаборатории, дефектоскопы и др.) – 140-800 кг/кв. м.

2. Наличие систем отопления в зданиях университета.

3. Наличие электрооборудования в зданиях и сооружениях университета.

4. Наличие системы искусственной и естественной вентиляции.

Пожарная опасность электрооборудования в помещениях университета:

1. Возможность коротких замыканий, вызывающих искрение и возникновение высокотемпературных электрических дуг.

2. Возможность перегрузок в электросети, вызывающих сверхнормативный нагрев проводки и изоляции.

Пожарная опасность вентиляционных систем в помещениях университета:

1. Наличие электрооборудования в системе искусственной вентиляции.

2. Накопление горючей пыли в воздуховодах.

3. Возможность попадания постороннего источника огня через систему вентиляции в помещения университета.

4. Быстрое распространение огня по воздуховодам естественной и искусственной вентиляции.

Пожарная опасность отопительных систем в зданиях университета:

1. Возникновение пожаров по причине технических неисправностей в системе отопления.

2. Нарушения правил эксплуатации системы отопления.

3. Нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации системы отопления.

4. Возможность КЗ и перегрузки в системе электрооборудования отопительных систем.

5. Наличие и обращение горючих веществ (твердое и жидкое топливо, газ).

Вопрос 4. Руководящие и нормативные

документы, инструкции и приказы по вопросам

обеспечения пожарной безопасности.

Руководящими и нормативными документами, регламентирующими обеспечение пожарной безопасности в помещениях университета путей сообщения, являются:

1. Федеральный Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности», принятый Государственной Думой Российской Федерации 18 ноября 1994 года. (Утвержден Президентом РФ 21 декабря 1994 года, № 69-ФЗ).

2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03).

3. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

4. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте (ЦУО-112 от 11 ноября 1992 г. с дополнениями от 26 мая 1998 года № Г-616у).

5. Нормы оснащения объектов и подвижного состава федерального железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения. (Утверждены Указанием МПС России от 31 марта 2000 г. № Г-822у).

6. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. (ВНПБ 2.02/МПС-02 – Утверждены Указанием МПС России от 11.09.02 г. № К-830у).

7. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, НПБ 110-03. (Утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315).

8. О совершенствовании системы обеспечения пожарной безопасности на объектах и подвижном составе ОАО «РЖД». (Распоряжение № 568 от 31 марта 2006 г.)

9. Закон г. Москвы «О пожарной безопасности» № 34 от 18.12.1996 г.

10. Правила пожарной безопасности для г. Москвы № 755 от 6.10.1998 г.

11. Н.М. Борисов. Системы безопасности в МИИТе. Журнал «Каталог системы безопасности», № 1 (II), М.: Изд-во «Гротекс», 2004.

12. Приказ МЧС от 12.12.07 № 645.

Тема 5: Вызов пожарной помощи при пожаре в помещениях Московского государственного университета путей сообщения.

Время: 1 час.

Место: актовый зал.

Метод: рассказ, беседа, показ.

Материально-техническое обеспечение: инструкции, приказы, плакаты.

Литература:

1. ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

2. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

3. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. (ЦУО-112 от 11 ноября 1992 г. с дополнениями от 26 мая 1998 года № Г-616у).

4. Шувалов М.Г. Основы пожарного дела. М., 1997.

Учебные вопросы:

1. Порядок сообщения о пожаре.

2. Средства пожарной сигнализации в помещениях Московского государственного университете путей сообщения.

3. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

Вопрос 1. Порядок сообщения о пожаре.

1. При обнаружении пожара необходимо сообщить об этом в городскую пожарную охрану, назвав при этом:

– объект пожара (что горит);

– место пожара (адрес предприятия);

– время обнаружения пожара;

– свою фамилию.

2. Сообщить о пожаре руководству университета (института).

3. Сообщить о пожаре в охрану университета (института).

Вопрос 2. Средства пожарной сигнализации в

помещениях Московского государственного

университета путей сообщения.

1. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) предназначена для автоматического обнаружения и извещения о пожаре в местах установки пожарных извещателей.

СПС состоит из блока управления (УПС) и специальных пожарных извещателей.

Пожарные извещатели размещают в помещениях университета согласно их планировки. В помещениях университета устанавливают извещатели, реагирующие на задымленность и на наибольшую температуру (70°С). На каждом извещателе вмонтирован красный светодиод, который светится при срабатывании и при проверке тестом, установленном в блоке управления.

В случае пожара блок управления получает сигнал от извещателя и подает акустический (звуковой) сигнал, а также световой сигнал светодиодов. Постоянно светящийся красный светодиод указывает на место возникновения пожара.

В случае повреждения извещателя или шлейфа (провода) на панели блока управления появляется сигнал: светится светодиод желтого цвета или загорается красный светодиод с указателем «Неисправность».

2. Действия работников университета при срабатывании пожарной сигнализации:

1. В случае подачи АПС сигнала о пожаре следует убедиться в его наличии. Для этого надо отключить акустический сигнал и проверить помещение по адресу, который указывает красный светодиод.

2. Если пожара в действительности не обнаружено, то следует нажать кнопку «0», после чего АПС возвратится в исходное дежурное состояние.

3. Если АПС не становится в дежурный режим, необходимо отключить акустический сигнал и доложить о неисправности руководству университета и в ремонтную организацию.

4. В случае, если сигнал АПС оказался не ложным и в помещении действительно произошло возгорание, необходимо принять меры согласно инструкции о действиях при обнаружении пожара в университете.

Вопрос 3. Содержание установок пожарной

сигнализации и пожаротушения,

систем противодымной защиты,

оповещения людей о пожаре и

управления эвакуацией.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линии, извещателей), руководитель предприятия обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть вывешена инструкция о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.).

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и давление в которых ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или перезарядке.

Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т.п.).

В лечебных и детских дошкольных учреждениях, а также спальных корпусах школ-интернатов оповещается только обслуживающий персонал.

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить эти системы в действие.

В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.

Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вешания, имеющиеся на объекте.

Тема 6: Противопожарное оборудование и инвентарь в Московском государственном университете путей сообщения.

Время: 2 часа.

Место: актовый зал.

Метод: рассказ, беседа, показ.

Материально-техническое обеспечение: инструкции, приказы, плакаты, макеты огнетушителей.

Литература:

1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-03 (Приложение 3. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения).

2. Нормы оснащения объектов и подвижного состава федерального железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения. (Утверждены Указанием МПС России от 31 марта 2000 г. № Г-822у).

3. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97 от 01.03.98 г.

4. Шувалов М.Г. Основы пожарного дела. М., 1997.

Учебные вопросы:

1. Нормы оснащения помещений Московского государственного университета путей сообщения первичными средствами пожаротушения.

2. Содержание первичных средств пожаротушения.

3. Назначение, устройство и принцип действия огнетушителей переносных ОУ-5, ОПУ-5 и ОВП-4.

4. Назначение, устройство и принцип действия огнетушителя самосрабатывающего порошкового ОСП-1.

5. Устройство и правила применения самоспасателя промышленного изолирующего (СПИ-20).

Вопрос 1. Нормы оснащения помещений

Московского государственного

университета путей сообщения

первичными средствами пожаротушения.

Таблица 6 - Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью, л |  |  | Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 (8) |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 200 | А | 2++ | – | 2+ | 1++ |  | – | – |
|  |  | В | 4+ | – | 2+ | 1++ | 4+ | – | – |
|  |  | С | – | – | 2+ | 1++ | 4+ | – | – |
|  |  | Д | – | – | 2+ | 1++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 2++ |  |  | – | 2++ |
| В | 400 | А | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | – | – | 2+ |
|  |  | Д | – | – | 2+ | 1++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
| Г | 800 | В | 2+ | – | 2++ | 1+ | – | – | – |
|  |  | С | – | 4+ | 2++ | 1+ | – | – | – |
| Г, Д | 1800 | А | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | – | – | – |
|  |  | Д | – | – | 2+ | 1++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
| Общественные здания | 800 | А | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | – | – | 4+ |
|  |  | (Е) | – | – | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ |

Примечания: 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е); для классов В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и класса Д – Д.

- Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «–» – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

- В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб.м для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Таблица 7 - Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Воздушно-пенные огнетушители вместимостью 100 л | Комбинированные огнетушители вместимостью (пена, порошок) 100 л | Порошковые огнетушители вместимостью 100 л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 80 |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 500 | А | 1++ | 1++ | 1++ | – | 3++ |
|  |  | В | 2+ | 1++ | 1++ | – | 3+ |
|  |  | С | – | 1+ | 1++ | – | 3++ |
|  |  | Д | – | – | 1++ | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 1+ | 2+ | 1++ |
| В (кроме горючих газов и жидкостей) | 800 | А | 1++ | 1++ | 1++ | 4+ | 2+ |
|  |  | В | 2+ | 1++ | 1++ | – | 3+ |
|  |  | С | – | 1+ | 1++ | – | 3+ |
|  |  | Д | – | – | 1++ | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 1+ | 1++ | 1+ |

Примечания: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС (Е). для классов В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и для класса Д – Д.

2. Значение знаков «++», «+» и «–» приведено в примечании 2 табл. 1.

В основе процесса горения лежит реакция окисления, которая протекает при определенной температуре. Абсолютной температурой, при которой горение прекращается называется температурой потухания.

Для прекращения горения необходимо температуру в зоне горения снизить до величин ниже температуры потухания. Снижения температуры горения можно добиться следующими способами:

– охлаждением зоны горения с помощью воды, водных растворов солей, углекислоты и других огнетушащих средств, которые отнимают часть тепла, идущую на поддержание горения;

– изоляцией зоны горения с помощью пены, порошка, песка или других материалов, создающих изолирующий слой между зоной горения и горючими материалами (химическая и воздушно-механическая пена, огнетушащие порошки, негорючие сыпучие материалы, листовые материалы);

– разбавлением реагирующих в процессе горения веществ инертными газами, водными парами, тонко распыленной водой и т.д.;

– химическим торможением реакции горения с помощью галоидированных углеводородов (бромэтила, фреона) и других составов.

Наиболее распространенным огнетушащим средством является вода, которая, попадая на горящее вещество, превращается в пар, увеличиваясь в объеме в 1700 раз (1 л воды образует 1700 л пара), вытесняет кислород из зоны горения. Имея высокую теплоту парообразования (2236 кДж/кг), вода отнимает теплоту от горящих веществ, охлаждая их.

Вода обладает большой термической стойкостью и разлагается на водород и кислород при температуре свыше 1700°С, поэтому она безопасна при тушении большинства твердых материалов (древесины, пластмасс, каучука и т.д.).

Вода почти со всеми твердыми веществами не вступает в реакцию за исключением щелочных и щелочноземельных материалов (калия, натрия, кальция, магния и др.). Существует перечень веществ и материалов, которые нельзя тушить с помощью воды.

Учитывая некоторые недостатки воды, как огнетушащего средства (большое поверхностное натяжение, относительно низкая смачивающая способность, незначительная вязкость, в воду добавляют различные вещества.

Одним из недостатков воды, как огнетушащего средства является ее электропроводность, поэтому ее не рекомендуется использовать при тушении электроустановок, находящихся под напряжением более 10 кВ.

Как исключение, разрешается подавать струи воды на установки под напряжением до 10 кВ. При этом стволы должны быть заземлены, а ствольщики должны быть в диэлектрических ботах и перчатках. Расстояние от ствола до очага пожара зависит от диаметра спрыска и должно составлять от 3,5 до 8 м.

Вторым по значимости средством охлаждения зоны горения является твердый диоксид углерода (углекислота), который подается на пожар в виде хлопьев, похожих на снежные.

Под влиянием теплоты, выделяемой при пожаре, диоксид углерода, минуя жидкую фазу, превращается в газ. При этом он является средством не только охлаждения, но и разбавления горящих веществ.

Твердый диоксид углерода прекращает горение всех твердых веществ, за исключением магния и его сплавов, металлического натрия и калия.

Диоксид неэлектропроводен и может применяться для горящих электроустановок.

Учитывая, что диоксид не вступает во взаимодействие с горящими материалами, он эффективно используется при тушении архивов, музеев, выставок, а также промышленных установок, двигателей и т.п.

Эффективным огнетушащим средством изоляции является пена, которая, образуя большие объемы, вытесняет дым и изолирует поверхности от теплового излучения при пожаре. Пена электропроводна и коррозирует металлы.

Широко при тушении пожаров применяются такие огнетушащие средства изоляции, как порошковые составы. Они оказывают комбинированное действие на горящую поверхность, являясь средством охлаждения, изоляции и разбавления. Порошковые средства не токсичны, не электропроводны, не оказывают вредного воздействия на материалы и не замерзают при низких температурах.

Основными недостатками порошковых составов является склонность к слеживанию и комкованию, а также образование пыли, поэтому при работе с ними необходимо использовать средства защиты органов дыхания и глаз.

Эффективными средствами тушения пожаров являются средства химического торможения (бромистый этил, хладон и другие галлоидоуглеводороды). Они используются для тушения загораний волокнистых материалов, электроустановок под напряжением и других объектов особой важности. Однако ввиду высокой стоимости применение галлоидоуглеводородов ограничено.

Огнетушащие составы используются для заправки огнетушителей, а также применяются для тушения пожара с помощью специальной техники.

Для обеспечения тушения пожаров на объектах, как правило, создается противопожарные водоснабжение, которое включает наружные (снаружи здания) и внутренние (внутри здания) системы пожаротушения.

Системы пожаротушения выполняются в виде противопожарных водопроводных сетей или объединенных сетей водоснабжения: хозяйственно-пожарных, производственно-пожарных.

Наружные противопожарные водопроводы оборудуются пожарными гидрантами, которые устанавливаются через 100-150 м в специальных колодцах. Гидранты – это специальные установки для подключения пожарной техники и забора воды из системы водоснабжения.

Гидранты устанавливаются на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части дороги и не ближе 5 м от стены здания, чтобы обеспечить удобный подъезд техники.

Внутренние пожарные водопроводы оборудуются водоразборной арматурой, пожарными кранами, насосными станциями с пневматическими или открытыми водонапорными баками пожарные краны устанавливаются в специальных шкафах и снабжаются пожарными рукавами длиной 10-20 м.

В производственных помещениях монтируются стационарные установки пожаротушения, которые подразделяются на автоматические и ручные с дистанционным пуском.

Они также классифицируются

– в зависимости от используемых огнетушащих средств на водяные, пенные, газовые и порошковые;

– в зависимости от способа тушения и назначения на установки объемного тушения (газовые, аэрозольные и порошковые) и поверхностного тушения (водяные, пенные и порошковые).

Не зависимо от наличия установок пожаротушения в зданиях и сооружениях должны предусматриваться первичные средства пожаротушения.

К первичным средствам пожаротушения относится:

– огнетушители (переносные, передвижные),

– ящики с песком,

– бочки с водой,

– покрывала из теплоизоляционного полотна, грубошерстяной ткани,

– пожарные ведра,

– пожарный инструмент (крюки, багры, ломы топоры),

– совковые лопаты.

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных, складских, вспомогательных помещениях, а также на территории объекта устанавливаются пожарные щиты (ПЩ) и стенды.

Пожарные щиты классифицируются по классу пожаров (ЩП-А, ЩП-В, ЩП-Е, ЩП-СХ, ЩПП):

ЩП-А – для очагов пожаров класса «А»,

ЩП-В – для «В»,

ЩП-Е – для «Е»,

ЩП-СХ – для сельскохозяйственных предприятий,

ЩПП – щит пожарный передвижной.

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем определены изменениями и дополнениями к ППБ 01-3, введенные в действие приказом МВД РФ от 20.10.1999 г. № 817 (см. приложение 1).

Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами определены изменениями и дополнениями к ППБ 01-03.

Огнетушители являются наиболее эффективным видом первичных средств пожаротушения.

Огнетушитель – это аппарат, предназначенный для ликвидации загорания огнетушащими средствами, помещаемые в сосуд вместимостью 1-1000 дм3.

В зависимости от условий тушения загорания огнетушителем подразделяются по виду огнетушащих веществ на:

– жидкостные огнетушители, заправляемые чистой водой или водой с добавками поверхностно-активных веществ,

– пенные огнетушители (химически пенные, воздушно-пенные),

– переносные, передвижные,

– порошковые огнетушители (переносные и передвижные),

– углекислотные (переносные, передвижные),

– хладоновые.

В помещениях, оборудованных автоматическими стационарными установками пожаротушения, количество огнетушителей составляет 50% от потребного количества.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей составляет:

– для общественных зданий и сооружений – 20 м и менее,

– для производственных зданий категории А, Б, В – 30 м и менее,

– для производственных зданий категории В, Г – 40 м и менее,

– для производственных зданий категории Д – 70 м и менее.

Для обозначения места нахождения первичных средств пожаротушения устанавливаются указательные знаки на видных местах на высоте 2-2,5 м от уровня поля.

Применяемая для тушения пожаров пожарная техника подразделяется на основную, специальную и вспомогательную.

Основная пожарная техника предназначена для доставки боевого расчета и подачи огнетушащих средств (воды, пены, порошка и т.п.) на пожар.

К основной пожарной технике относятся: пожарные автоцистерны, пожарные автонасосы, пожарные насосные станции, пожарные аэродромные автомобили, пожарные автомобили пенного, порошкового, газового пожаротушения, пожарные корабли, катера, пожарные поезда, самолеты, вертолеты и т.п.

К основной пожарной технике относятся также переносные и прицепные мотопомпы.

Специальная пожарная техника предназначена для выполнения специальных работ при тушении пожаров. К ней относятся: пожарные автолестницы, автоподъемники, рукавные автомобили, автомобили газодымозащитные, водозащитные автомобили, автомобили связи и освещения, пожарные технические автомобили, пожарные и оперативные легковые автомобили.

Вспомогательная пожарная техника предназначена для материально-технического обеспечения боевых действий пожарных подразделений (автотопливозаправщики, авторемонтные мастерские, мастерские по ремонту пожарных рукавов, санитарные машины).

Пожарная техника состоит на вооружении пожарных частей государственной противопожарной службы и подразделений пожарной охраны объектов.

Кроме стационарных средств пожаротушения для борьбы с пожарами подвижного состава и перевозимого груза, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта вне станций, а также для участия в тушении природных пожаров, угрожающих объектам железнодорожного транспорта могут привлекаться пожарные поезда Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации». На оснащении каждого пожарного поезда, как правило, состоит:

– две цистерны с водой по 50-60 куб. м. каждая, либо новые – по 72,3 куб.м.;

– 5-7 тонн пенообразователя.

Около 50% пожарных поездов имеют переносную комбинированную установку пенотушения «Пурга». На 1.01.2003 г. 49 из 324 пожарных поездов кроме вышеперечисленных технических средств имеют станции перекачки нефтепродуктов. Работники всех пожарных поездов обеспечены средствами защиты органов дыхания отечественного производства на сжатом воздухе, а также средств вами защиты кожи.

На пожароопасный летний период на всех железных дорогах создаются опорные пункты с резервными цистернами с водой, запасом пенообразователя.

Вопрос 2. Содержание первичных

средств пожаротушения.

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).

В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения.

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м – для помещений категорий А, Б и В 40 м – для помещений категорий В и Г 70 м – для помещений категории Д.

Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать её полному открыванию.

Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

Водные и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 1 гр. C). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

Нормы оснащения помещений ручными и передвижными огнетушителями, их технические характеристики, а также выбор типа огнетушителя приведены в таблицах 1 и 2.

1. Огнетушитель ОУ-5 проверяется взвешиванием один раз в 6 мес., перезаряжается – а) один раз в 5 лет; б) после каждого использования; в) при несоответствии веса нормам.

2. Огнетушитель ОПУ-5 (ОП-5) проходит переосвидетельствование один раз в 6 месяцев, перезаряжается – а) один раз в год; б) после каждого использования; в) при несоответствии веса пускового баллончика и качества порошка нормам.

3. Огнетушители ОВП-10 и ОВМ-10 проходят переосвидетельствование один раз в 6 мес., перезаряжаются – а) один раз в 5 лет; б) после каждого использования; в) при несоответствии веса пускового баллончика нормам.

4. Огнетушители, как сосуды высокого давления необходимо предохранять от ударов, падения с высоты, прямых солнечных лучей, установки вблизи нагревательных приборов, запыления, коррозии.

Нельзя эксплуатировать огнетушители, корпуса которых имеют вмятины, глубокие царапины, нарушения покраски.

Запорно-пусковые устройства (ЗПУ) огнетушителей должны быть опломбированы.

ОУ-5 должен иметь раструб.

5. Огнетушители переносные (ОУ-5, ОПУ-5, ОП-5) должны иметь инвентарные номера, наносимые на корпус, бирки с указанием даты переосвидельствования (перезарядки) и срока следующего переосвидетельствования.

Вопрос 3. Назначение, устройство и

принцип действия огнетушителей переносных

ОУ-5, ОПУ-5 и ОВП-4.

Огнетушитель ОУ-5:

1. Огнетушитель углекислотный ОУ-5 состоит из металлического корпуса, запорно-пускового устройства (ЗПУ) и раструба.

2. В корпус под давлением 50-60 атмосфер закачан углекислый газ СО2.

3. После приведения огнетушителя в действие (для чего раструб направляется на очаг загорания, за кольцо выдергивается предохранительная чека в запорно-пусковом устройстве и нажимается рукоятка запуска) по сифонной трубке газ выходит из корпуса огнетушителя, мгновенно расширяется и превращается в снегообразную массу, имеющую температуру -70 градусов Цельсия. При использовании огнетушителя нельзя наклонять его в горизонтальное положение.

4. При работе с ОУ-5 необходимо соблюдать правила техники безопасности: работать в рукавицах, раструб не подносить ближе 1 м от горящей электроустановки. При хранении ОУ-5 не допускается: устанавливать его ближе 0,5 м от отопительных приборов, бросать огнетушитель, ставить под прямыми солнечными лучами. Огнетушитель проверяется взвешиванием один раз в 6 мес. Перезаряжается: один раз в 5 лет; после каждого использования; при отклонении массы огнетушителя на + или – 5% от нормы.

Огнетушитель ОПУ-5:

1. Огнетушитель порошковый унифицированный ОПУ-5 состоит из: стального корпуса, запорно-пускового устройства (ЗПУ), баллончика со сжатым до 150 атмосфер воздухом (или – углекислым газом, или – азотом), сифонной трубки, шлага с насадкой, имеющей клапан, приводимой в действие рукояткой и огнетушащего средства – порошка.

2. После выдергивания за кольцо предохранительной чеки прокалывается мембрана в баллончике с воздухом, воздух по сифонной трубке поступает в корпус огнетушителя, взрыхляет порошок и под давлением 8-10 атмосфер подает его в шланг.

При нажатии на рукоятку открывается клапан в насадке и порошок подается на очаг загорания или непрерывной струей или порциями.

3. Перед применением огнетушителя необходимо его несколько раз энергично встряхнуть, так как порошок при длительном хранении может слежаться.

4. Порошок состоит из двух частей: мела и бикарбонатов (солей) натрия.

5. ОПУ-5 должен проходить переосвидетельствование один раз в 6 мес. в специализированной организации проверяется качество порошка путем просеивания его через ситечко с ячеями определенного диаметра, а также проверяется вес пускового баллончика с воздухом. Перезаряжается: один раз в год; после каждого использования; при отклонении массы баллончика на + или – 5% от нормы; при несоответствии порошка нормам.

Ручной воздушно-пенный огнетушитель ОВП-4:

1. Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-4 состоит из: металлического корпуса, заполненного пенообразователем, запорно-пускового устройства (ЗПУ), баллончика со сжатым воздухом и насадки.

2. При выдергивании предохранительной чеки, нажатии рукоятки (кнопки) запуска прокалывается мембрана в баллончике с воздухом, сжатом до 150 атмосфер; воздух, выходящий через сифонную трубку, вытесняет пенообразователь к насадке, имеющей на своей оконечности сетку металлическую, пенообразователь под давлением 8-10 атмосфер ударяется об сетку, проходит сквозь нее, превращаясь в пузырьки (пену) углекислого газа.

3. ОВП-4 ликвидирует все классы пожаров за исключением пожаров класса Е (электроустановок).

4. ОВП-4 должен проходить переосвидельствование один раз в 6 мес. Перезаряжается при несоответствии веса газового баллончика нормам.

Водные мелкодисперсионные огнетушители ОВМ-5 и ОВМ-10:

1. Огнетушители водные мелкодисперсные ОВМ-5 и ОВМ-10 состоят из корпуса, заполненного водой, смешанной с антифризом, запорно-пускового устройства, пускового баллона с углекислым газом, сифонной трубки, рукава с рукояткой, на конце которой оборудован ороситель.

2. При выдергивании предохранительной чеки, нажатии на диск пусковой иглы прокалывается мембрана пускового баллона, углекислый газ под давлением 12 атмосфер подает воду через ороситель на очаг загорания.

3. ОВМ-5(10) ликвидирует пожары классов А (твердые горючие вещества), В (горючие жидкости) и С (горючие газы). Огнетушители ОВМ не применяются для тушения пожаров в электроустановках под напряжением и для тушения горящих щелочных металлов.

4. ОВМ-5(10) могут применяться при температурах от – 25 до + 50 градусов Цельсия.

5. Огнетушители ОВМ-5, ОВМ-10 проверяются один раз в 6 месяцев, перезаряжаются – при несоответствии технических характеристик нормам.

Вопрос 4. Назначение, устройство и принцип

действия огнетушителя самосрабатывающего

порошкового ОСП-1.

1. Огнетушитель ОСП-1 предназначен для тушения без участия человека загорания твердых и жидких веществ, нефтепродуктов, электрооборудования в небольших помещениях, сооружениях и технологических установках и аппаратах.

2. ОСП-1 представляет собой герметичный стеклянный сосуд, заполненный огнетушащим порошком и газообразователем, устанавливаемый горизонтально с помощью держателя над местом возможного загорания.

3. При возникновении очага горения и нагрева газообразователя до 100 градусов Цельсия газообразователь разлагается, давление в сосуде возрастает, что приводит к разрушению сосуда и выбросу огнетушащего порошка.

4. Технические характеристики ОСП-1:

Объем, защищаемый одним огнетушителем – 5-8 кв.м.

Масса огнетушителя – 1,2 кг

Температура срабатывания – 100 градусов Ц

Длина – 500 мм

Диаметр – 54 мм

Температура эксплуатации – от -50 гр. Ц до +50 гр. Ц

Вопрос 5. Устройство и правила применения

самоспасателя промышленного изолирующего

(СПИ-20).

1. СПИ-20 состоит из шлем-маски, дыхательного мешка и регенегаративного патрона и гофрированной соединительной трубки.

2. Предназначен для защиты органов дыхания в непригодной для дыхания среде.

3. Для использования противогаза необходимо:

– убедиться в целостности шлем-маски, дыхательного мешка и надежном присоединении регенеративного патрона;

– сделать вдох в незадымленной атмосфере, надеть шлем-маску и выдохнуть;

– нажать кнопку запуска на регенеративном патроне;

– убедившись в запуске СПИ-20 (по нагреву патрона), приступить к работе в вагоне.

4. При нажатии на кнопку патрона прокалывается ампула с серной кислотой (3 грамма), происходит реакция в кислородообразующем брикете, образующийся кислород поступает в дыхательный мешок, восстанавливая (регенерируя) дыхательную смесь, обогащая ее кислородом до нормы (16% О2). При реакции температура в РП +350 градусов Ц, поэтому стенки патрона покрыты изоляцией.

5. Запрещается пользоваться СПИ-20, если не произошло запуска регенеративного патрона.

Тема 7: Обязанности работников Московского государственного университета путей сообщения при обнаружении или получении сообщения о пожаре в помещениях университета.

Время: 2 час.

Место: актовый зал.

Метод: рассказ, беседа, показ.

Материально-техническое обеспечение: инструкции, плакаты.

Литература:

1. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. (ЦУО-112 от 11 ноября 1992 г. с дополнениями от 26 мая 1998 года № Г-616у).

2. Шувалов М.Г. Основы пожарного дела. М., 1997.

Учебные вопросы:

1. Действия работников Московского государственного университета путей сообщения при обнаружении или получении сообщения о пожаре в помещениях университета.

2. Обязанности руководства Московского государственного университета путей сообщения при возникновении пожара в помещениях университета.

3. Обязанности работников охраны Московского государственного университета путей сообщения при обнаружении или получении сообщения о пожаре в помещениях университета.

4. Правила техники безопасности при тушении пожара.

Вопрос 1. Действия работников Московского

государственного университета путей сообщения

при обнаружении или получении сообщения

о пожаре в помещении университета.

При обнаружении или получении сообщения о пожаре в помещении университета, появлении запаха дыма или открытого огня каждый работник университета обязан:

1. Сообщить о пожаре в городскую пожарную часть по тел. 01 адрес и свою фамилию.

2. Сообщить о пожаре руководству университета и в охрану университета.

3. Обесточить помещение: в светлое время – кроме электроцепи запуска насосов-повысителей внутреннего противопожарного водопровода, в ночное время – кроме цепи аварийного освещения и цепи запуска насосов-повысителей внутреннего противопожарного водопровода.

4. Руководитель университета дублирует вызов территориального пожарного подразделения.

5. До прибытия территориального пожарного подразделения работники университета должны принимать все зависящие от них меры по спасению людей и ликвидации пожара, используя все имеющиеся средства пожаротушения и индивидуальной защиты.

6. До прибытия пожарных подразделений руководителем тушения пожара является руководитель университета (института) (его заместитель, начальник смены охраны), после прибытия пожарного подразделения – начальник пожарного подразделения.

7. После прибытия пожарных подразделений работники университета обязаны выполнять указания руководителя тушения пожара вплоть до полной ликвидации пожара.

Вопрос 2. Обязанности руководства

университета (института) при возникновении

пожара в университете.

1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство Агентства железнодорожного транспорта и дежурные службы объекта.

2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

3. Произвести эвакуацию всех людей с территории горящего объекта.

4. При необходимости отключить электроэнергию, остановить работу транспортирующих устройств, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара.

5. Прекратить все работы в помещениях, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

7. Осуществлять общее руководство по тушению до прибытия подразделений пожарной охраны.

8. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

9. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

10. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к месту пожара.

11. Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно- спасательных работ, сведения о том, что и где горит, о наличии на объекте опасных (взрывоопасных), ядовитых сильнодействующих веществах, сведения, необходимые для обеспечения безопасной работы личного состава.

12. По прибытию пожарного подразделения руководитель организации (или лицо его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара, предупреждением его дальнейшего развития и последствий от пожара.

Вопрос 3. Обязанности работников охраны

университета при возникновении пожара

в университете.

1. При обнаружении пожара позвонить на 01 и сделать заявку о пожаре (дважды).

2. Попытаться первичными средствами пожаротушения ликвидировать загорание в начальной стадии развития пожара.

3. Проверить горящее помещение на наличие людей (при отсутствии задымления).

4. Встретить первое прибывшее пожарное подразделение, сообщить о месте возникновения пожара и угрозе жизни людям.

5. Совместно с дежурным электриком обесточить горящее здание (помещение).

6. Указать пожарному подразделению ближайший пожарный гидрант.

7. Убрать автотранспорт около горящего здания.

8. Не допускать въезда личных автомашин на территорию университета.

9. Охранять эвакуированное имущество.

Вопрос 4. Правила техники безопасности

при тушении пожара.

1. Перед началом тушения пожара должно быть отключено электроснабжение горящего объекта.

2. Перед применением огнетушителей и воды должно быть обесточено горящее помещение.

3. При использовании огнетушителей в задымленном помещении должен применяться противогаз СПИ-20.

4. При использовании огнетушителя углекислотного ОУ-5 нельзя подносить раструб огнетушителя к электроустановке ближе 1,0 метра. При использовании ОУ-5 работа с огнетушителем должна проводиться в перчатках.

5. Нельзя бросать целые и использованные огнетушители в огонь.

6. При тушении пожара запрещается до снятия напряжения приближаться к проводам и другим частям воздушных линий на расстояние менее 2 метров, а к оборванным проводам воздушных линий – на расстояние менее 8 метров до их заземления.

7. При тушении пожара нужно учитывать следующие факторы:

а) скорость развития пожара в помещении достигает 5 м/мин;

б) в течение 20 мин. помещение полностью охватывается огнем;

в) температура в помещении повышается до 950 градусов Цельсия;

г) необходимое время эвакуации людей с учетом воздействия опасных факторов пожара составляет 1,5-2,0 мин. до блокирования основных выходов.

Николай Михайлович Борисов,

Александр Иванович Мурзин,

Александр Дмитриевич Усов

Методическое пособие по проведению

пожарно-технического минимума

с сотрудниками университета

Часть I

___________________________________________________________

Подписано к печати –                     Формат 60х84/16.       Тираж     экз.

Усл.-печ. л. – 9,0.				           Заказ № .

127994, Москва, ул. Образцова, 15.

Типография МИИТа